附件1

排水管渠清疏频率

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **设施名称** | **频率****（次/年）** | **备注** |
| **雨水（合流管道）** | D<600mm雨水(合流)管道(小型管道) | 3.5 | 雨季前、中、后各清疏1次，非雨季视淤积情况清理50%长度的管道 |
| 600mm≤D≤1000mm雨水(合流)管道(中型管道) | 2 | 平均每半年1次 |
| 1000mm<D≤1500mm雨水(合流)管道(大型管道) | 1.5 | 雨季前清疏1次，非雨季视淤积情况清理50%长度的管道 |
| D>1500mm雨水(合流)管道(特大型管道) | 1 | 平均每年清疏1次 |
| **污水管道** | D<600mm污水管道(小型管道) | 3 | 平均每四个月清疏1次 |
| 600mm≤D≤1000mm污水管道(中型管道) | 2 | 平均每半年清疏1次 |
| 1000mm<D≤1500mm污水管道(大型管道) | 1 | 平均每年清疏1次 |
| D>1500mm污水管道(特大型管道) | 0.5 | 平均每两年清疏1次 |
| **渠箱（暗渠、明渠）** | A<0.283m2渠箱(小型渠箱) | 3.5 | 雨季前、中、后各清疏1次，非雨季视淤积情况清理50%长度的管道 |
| 0.283m2≤A≤0.785m2渠箱(中型渠箱) | 2 | 每半年清疏1次 |
| 0.785m2<A≤1.766m2渠箱(大型管渠) | 1.5 | 雨季前清疏1次，非雨季视淤积情况清理50%长度的管道 |
| A>1.766m2雨水(合流)管渠(特大型管渠) | 0.5 | 平均每两年清疏1次 |
| **各类检查井(雨水、合流)** | 8 | 雨季每月清疏1次，旱季每三个月清疏1次 |
| **各类检查井(污水)** | 6 | 平均每两个月清疏1次 |
| **雨水口** | 12 | 平均每月清疏1次 |
| **排放口** | 2 | 平均每半年清疏1次 |
| 备注：1.D表示管道管径，单位为mm;A表示渠箱(暗渠、明渠)的截面积A，单位为m2。 2.过涌污水管的清疏频率可根据实际需要适当增加。 3.清疏频率应当根据雨、污水管径，排水量等因素综合考量。 |