附表1

液化气企业经营许可基础资料审核表

企业名称：                                                      审核日期：    年   月   日

| 序号 | 类别 | 项目 | 标准 | 考核情况 | 考核结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础管理资料 | 燃气经营许可申请表 | 法定代表人签名 |  |  |
| 2 |  | 企业法人营业执照复印件 | 应有 |  |  |
| 3 |  | 法人代表、总经理、负责安全运行的副总经理、安全管理部门负责人身份证复印件 | 应有 |  |  |
| 4 |  | 企业经营场所的权属证明或者租赁合同复印件 | 应有 |  |  |
| 5 |  | 企业经营组织架构图 | 应有 |  |  |
| 6 |  | 安全网络图 | 应有 |  |  |
| 7 |  | 各级安全管理人员和安全责任人任命书 | 应有 |  |  |
| 8 |  | 燃气气源的供用气合同或供用气意向书复印件 | 应有 |  |  |
| 9 |  | 企业章程和企业资本结构说明 | 应有 |  |  |
| 10 |  | 燃气组分检测装置的资产证明材料 | 应有 |  |  |
| 11 |  | 生产安全事故应急预案 | 按分级属地原则向燃气管理部门和同级安全生产监督管理部门备案 |  |  |
| 12 |  | 产品责任保险和公众责任保险复印件 | 累计赔付金额每年不低于300万元人民币 |  |  |
| 13 | 安全机构 | 安全管理机构 | 应设置 |  |  |
| 14 |  | 安全生产委员会 | 从业人员100人以上企业应设置 |  |  |
| 15 | 安全生产、技术管理人员 | 法定代表人 | 1名，持有效的《燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书》或《危险物品生产经营、储存单位主要负责人证》 |  |  |
| 16 |  | 企业总经理 | 1名，持有效的《燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书》或《危险物品生产经营、储存单位主要负责人证》 |  |  |
| 17 |  | 负责安全运行的副总经理 | 1名，持有效的《燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书》或《危险物品生产经营、储存单位安全生产管理人员证》 |  |  |
| 18 |  | 安全管理部门负责人 | 1名，注册安全工程师或《危险物品生产经营、储存单位安全生产管理人员证》 |  |  |
| 19 |  | 安全管理人员 | 符合DBJ440100/T91规定，并持有效的《燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书》或《危险物品生产经营、储存单位安全生产管理人员证》 |  |  |
| 20 | 从业人数 | 运行、维护和抢修人员 | 符合本办法第七条第七点第三小点的要求 |  |  |
| 21 | 专业岗位人员 | 电工 | 2名，并持电工证 |  |  |
| 22 |  | 燃气组分检测装置操作人员 | 1名，应培训合格 |  |  |
| 23 | 抢险队伍设置及主要设备购置发票 | 抢险点 | 符合DBJ440100/T91的规定 |  |  |
| 24 |  | 司机 | 1名/点，持驾驶证 |  |  |
| 25 |  | 抢险员 | 6名/点，持有效的《燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书》 |  |  |
| 26 |  | 车辆 | 1辆/点，载重量不少于1200kg |  |  |
| 27 |  | 手持防爆对讲机或具有防爆对讲功能的其他手持通讯设备 | 2对/点 |  |  |
| 28 |  | 15kg钢瓶抢险罐 | 1个/点 |  |  |
| 29 |  | 防静电防冻服、鞋、帽、手套 | 2对/点 |  |  |
| 30 |  | 正压自给式空气呼吸器 | 2台/点 |  |  |
| 31 |  | 便携式可燃气体气体浓度检测报警器 | 1台/点 |  |  |
| 32 |  | 防爆工具 | 不少于2套 |  |  |
| 33 | 各类管理制度 | 各类人员安全生产责任制 | 应有 |  |  |
| 34 |  | 安全检查制度 | 应有 |  |  |
| 35 |  | 隐患整改制度 | 应有 |  |  |
| 36 |  | 安全教育制度 | 应有 |  |  |
| 37 |  | 安全例会制度 | 应有 |  |  |
| 38 |  | 事故管理制度 | 应有 |  |  |
| 39 |  | 事故应急演练制度 | 应有 |  |  |
| 40 |  | 动火管理制度 | 应有 |  |  |
| 41 |  | 消防安全管理制度 | 应有 |  |  |
| 42 |  | 用电管理制度 | 应有 |  |  |
| 43 |  | 质量管理制度 | 应有 |  |  |
| 44 |  | 服务管理制度 | 应有 |  |  |
| 45 |  | 配送管理制度 | 应有 |  |  |
| 46 |  | 设备管理规定 | 应有 |  |  |
| 47 |  | 用户安全管理规定 | 应有 |  |  |
| 48 |  | 劳动保护用品管理制度 | 应有 |  |  |
| 49 |  | 培训管理制度 | 应有 |  |  |
| 50 | 养老、工伤保险凭证复印件 | 安全生产第一责任人 | 应有 |  |  |
| 51 |  | 安全生产直接责任人 | 应有 |  |  |
| 52 |  | 安全管理机构负责人 | 应有 |  |  |
| 53 |  | 专职安全管理人员 | 应有 |  |  |
| 54 |  | 运行人员 | 应有 |  |  |
| 55 |  | 维护人员 | 应有 |  |  |
| 56 |  | 抢险抢修人员 | 应有 |  |  |
| 考核结论 |  |  |  |  |  |

考核人签名：                                        被考核单位：

附表2

液化气储配站许可登记考核表

（50m3以下）

企业名称：                                                审核日期：    年   月    日

| 序号 | 类别 | 项目 |  |  |  | 标准 | 实际 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设施基本情况 | 储罐数量 （个） |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 单罐容积 （立方米） |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 总容积 （立方米） |  |  |  | ≤50 |  |  |
| 4 | 管理资料 | 储配站情况登记表 |  |  |  | 应有 |  |  |
| 5 |  | 营业执照 |  |  |  | 应有 |  |  |
| 6 |  | 建设工程竣工验收报告及备案文件 |  |  |  | 新建储配站应有 |  |  |
| 7 |  | 燃气管理部门许可文件复印件或经消防部门审查同意使用的证明文件复印件 |  |  |  | 已投入使用的储配站应有 |  |  |
| 8 |  | 在有效期内避雷设施检测合格证 |  |  |  | 应有 |  |  |
| 9 |  | 安全评价报告 |  |  |  | 在有效期内 |  |  |
| 10 |  | 生产安全事故应急预案 |  |  |  | 按分级属地原则向燃气管理部门和同级安全生产监督管理部门备案 |  |  |
| 11 |  | 站长及专职安全员任命书 |  |  |  | 应有 |  |  |
| 12 |  | 各类安全管理制度、操作规程 |  |  |  | 应有并上墙 |  |  |
| 13 |  | 企业经营场所产权（使用权）证明或租赁合同复印件 |  |  |  | 应有 |  |  |
| 14 |  | 燃气设施租赁合同复印件 |  |  |  | 租赁其它企业设施的需提供 |  |  |
| 15 | 操作规程 | 气瓶充装操作规程 |  |  |  | 应有 |  |  |
| 16 |  | 装、卸车操作规程 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 罐区运行操作规程 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 验瓶岗位操作规程 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 巡查岗位操作规程 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 抽残操作规程 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 设备、管道维修操作规程 |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 储罐、管道置换操作规程 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 一般要求 | 在危险场所设置安全警示标志 |  |  |  | 应有 |  |  |
| 24 |  | 燃气浓度检测报警器 |  |  |  | 应有并安装在值班室或者控制室等有人值班的场所 |  |  |
| 25 |  | 燃气浓度检测报警器探头 |  |  | 储罐区 | 每15m设一个 |  |  |
| 26 |  |  |  |  | 汽车槽车装卸台柱 | 1个 |  |  |
| 27 |  |  |  |  | 充装台 | 每15m设一个 |  |  |
| 28 |  | 储罐数量 |  |  |  | 不少于2个 |  |  |
| 29 |  | 残液罐 |  |  |  | 应有 |  |  |
| 30 |  | 带压堵漏设备或在储罐底部排污管阀门处加装高压注水连接装置 |  |  |  | 1套或按罐1:1配置 |  |  |
| 31 |  | 在检测有效期内的专用复检称量衡器 |  |  |  | 至少1台 |  |  |
| 32 |  | 阻火器 |  |  |  | 多个，适用于不同型号机动车 |  |  |
| 33 |  | 释放静电装置 |  |  |  | 在生产区入口配置 |  |  |
| 34 |  | 视频监控系统 |  |  |  | 在储配站入口、充装台等场所应安装视频监控系统，并能与燃气管理部门监控系统有效连接，使用正常 |  |  |
| 35 |  | 气瓶 |  |  |  | 均已安装二维码标签，且数量不少于15000只 |  |  |
| 36 |  | 电子灌装秤 |  |  |  | 具备超装自动切断气源联锁以及和二维码标签气瓶智能连锁充装功能 |  |  |
| 37 |  | 应安装使用危运IC卡配载管理系统和配置IC卡读写设备 |  |  |  | 应有，并能正常使用 |  |  |
| 38 |  | 生产区围墙 |  |  |  | 不低于2米的实体墙 |  |  |
| 39 |  | 储罐组防护墙 |  |  |  | 不低于1米的实体墙 |  |  |
| 40 |  | 地面面层 |  |  |  | 撞击时不产生火花 |  |  |
| 41 | 储罐与基地外建、构筑物、堆场的防火间距（m) | 居住区、村镇和学校、影剧院、体育馆等重要公共建筑（最外侧建、构筑物外墙） |  |  |  | 45 |  |  |
| 42 |  | 工业企业（最外侧建、构筑物外墙） |  |  |  | 27 |  |  |
| 43 |  | 明火、散发火花地点和室外变、配电站 |  |  |  | 45 |  |  |
| 44 |  | 民用建筑，甲、乙类液体储罐，甲、乙类生产厂房，甲、乙类物品仓库，稻草等易燃材料堆场 |  |  |  | 40 |  |  |
| 45 |  | 丙类液体储罐，可燃气体储罐，丙、丁类生产厂房，丙、丁类物品仓库 |  |  |  | 32 |  |  |
| 46 |  | 助燃气体储罐、木材等可燃材料堆场 |  |  |  | 27 |  |  |
| 47 |  | 其他建筑耐火等级 | 一、二级 |  |  | 18 |  |  |
| 48 |  |  | 三级 |  |  | 22 |  |  |
| 49 |  |  | 四级 |  |  | 27 |  |  |
| 50 |  | 铁路（中心线） | 国家线 |  |  | 60 |  |  |
| 51 |  |  | 企业专用线 |  |  | 25 |  |  |
| 52 |  | 公路、道路（路边） | 高速，Ⅰ、Ⅱ级，城市快速 |  |  | 20 |  |  |
| 53 |  |  | 其他 |  |  | 15 |  |  |
| 54 |  | 架空电力线（中心线） |  |  |  | 1.5倍杆高 |  |  |
| 55 |  | 架空通信线（中心线） |  | Ⅰ、Ⅱ级 |  | 30 |  |  |
| 56 |  |  |  | 其他 |  | 1.5倍杆高 |  |  |
| 57 | 储罐与基地内建、构筑物、堆场的防火间距（m) | 明火、散发火花地点 |  |  |  | 45 |  |  |
| 58 |  | 办公、生活建筑 |  |  |  | 25 |  |  |
| 59 |  | 灌瓶间 |  |  |  | 18 |  |  |
| 60 |  | 瓶库 |  |  |  | 18 |  |  |
| 61 |  | 压缩机室 |  |  |  | 18 |  |  |
| 62 |  | 仪表室 |  |  |  | 18 |  |  |
| 63 |  | 值班室 |  |  |  | 18 |  |  |
| 64 |  | 汽车槽车库 |  |  |  | 18 |  |  |
| 65 |  | 汽车槽车装卸台柱（装卸口） |  |  |  | 18 |  |  |
| 66 |  | 汽车衡及其计量室 |  |  |  | 18 |  |  |
| 67 |  | 空压机室 |  |  |  | 18 |  |  |
| 68 |  | 变配电室 |  |  |  | 18 |  |  |
| 69 |  | 发电机房 |  |  |  | 18 |  |  |
| 70 |  | 真空泵房 |  |  |  | 18 |  |  |
| 71 |  | 汽车库 |  |  |  | 25 |  |  |
| 72 |  | 机修间 |  |  |  | 25 |  |  |
| 73 |  | 消防泵房 |  |  |  | 40 |  |  |
| 74 |  | 消防水池（罐）取水口 |  |  |  | 40 |  |  |
| 75 |  | 站内道路（路边） | 主要 |  |  | 10 |  |  |
| 76 |  |  | 次要 |  |  | 5 |  |  |
| 77 |  | 围墙 |  |  |  | 15 |  |  |
| 78 | 灌瓶间和瓶库与站内建、构筑物的防火间距（m) | 明火、散发火花地点 |  |  |  | 25 |  |  |
| 79 |  | 办公、生活建筑 |  |  |  | 20 |  |  |
| 80 |  | 铁路槽车装卸线（中心线） |  |  |  | 20 |  |  |
| 81 |  | 汽车槽车装卸台柱（装卸口） |  |  |  | 15 |  |  |
| 82 |  | 汽车衡及其计量室 |  |  |  | 15 |  |  |
| 83 |  | 门卫 |  |  |  | 15 |  |  |
| 84 |  | 压缩机室 |  |  |  | 12 |  |  |
| 85 |  | 仪表室 |  |  |  | 12 |  |  |
| 86 |  | 值班室 |  |  |  | 12 |  |  |
| 87 |  | 空压机室 |  |  |  | 15 |  |  |
| 88 |  | 变配电室 |  |  |  | 15 |  |  |
| 89 |  | 备用电源发电机组 |  |  |  | 15 |  |  |
| 90 |  | 机修间 |  |  |  | 25 |  |  |
| 91 |  | 真空泵房 |  |  |  | 12 |  |  |
| 92 |  | 备件库等非明火建筑 |  |  |  | 12 |  |  |
| 93 |  | 消防泵房 |  |  |  | 25 |  |  |
| 94 |  | 消防水池（罐）取水口 |  |  |  | 25 |  |  |
| 95 |  | 围墙 |  |  |  | 10 |  |  |
| 96 | 消防器材配置 | 储罐区 |  |  |  | 8Kg 2具/罐， |  |  |
| 97 |  | 汽车槽车装卸台柱（装卸口） |  |  |  | 8Kg 2具 |  |  |
| 98 |  | 灌瓶间 |  |  |  | 每间不少于2具 |  |  |
| 99 |  | 瓶库 |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  | 压缩机室 |  |  |  |  |  |  |
| 101 |  | 烃泵房 |  |  |  |  |  |  |
| 102 |  | 汽车槽车库 |  |  |  |  |  |  |
| 103 |  | 变配电室 |  |  |  |  |  |  |
| 104 |  | 仪表室 |  |  |  |  |  |  |
| 105 | 对人员的要求 | 站长 |  |  |  | 1名，并持有效的《燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书》或《危险物品生产经营、储存单位安全生产管理人员证》 |  |  |
| 106 |  | 专职安全员 |  |  |  | 1名，并持有效的《燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书》或《危险物品生产经营、储存单位安全生产管理人员证》 |  |  |
| 107 |  | 当班充装工 |  |  |  | 有充装枪数量的一半，且持《特种设备从业资格证（P4）》 |  |  |
| 108 |  | 罐区运行工 |  |  |  | 2名，且持《特种设备从业资格证（R1、R2、D1）》 |  |  |
| 109 | 养老、工伤保险凭证复印件 | 站长 |  |  |  | 应有 |  |  |
| 110 |  | 专职安全员 |  |  |  | 应有 |  |  |
| 111 |  | 充装工 |  |  |  | 应有 |  |  |
| 112 |  | 运行工 |  |  |  | 应有 |  |  |
| 安全评价报告提出的问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 考核结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |

考核人签名：                                      被考核单位：

附表3

液化气储配站许可登记考核表

（50-200m3）

企业名称：                                           审核日期：   年    月     日

| 序号 | 类别 | 项目 |  |  |  |  | 标准 | 实际 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设施基本情况 | 储罐数量 （个） |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 单罐容积 （立方米） |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 总容积 （立方米） |  |  |  |  | ＞50～≤200 |  |  |
| 4 | 管理资料 | 储配站情况登记表 |  |  |  |  | 应有 |  |  |
| 5 |  | 营业执照 |  |  |  |  | 应有 |  |  |
| 6 |  | 建设工程竣工验收报告及备案文件 |  |  |  |  | 新建储配站应有 |  |  |
| 7 |  | 燃气管理部门许可文件复印件或经消防部门审查同意使用的证明文件复印件 |  |  |  |  | 已投入使用的储配站应有 |  |  |
| 8 |  | 在有效期内避雷设施检测合格证 |  |  |  |  | 应有 |  |  |
| 9 |  | 安全评价报告 |  |  |  |  | 在有效期内 |  |  |
| 10 |  | 生产安全事故应急预案 |  |  |  |  | 按分级属地原则向燃气管理部门和同级安全生产监督管理部门备案 |  |  |
| 11 |  | 站长及专职安全员任命书 |  |  |  |  | 应有 |  |  |
| 12 |  | 各类安全管理制度、操作规程 |  |  |  |  | 应有并上墙 |  |  |
| 13 |  | 企业经营场所产权（使用权）证明或租赁合同复印件 |  |  |  |  | 应有 |  |  |
| 14 |  | 燃气设施租赁合同复印件 |  |  |  |  | 租赁其它企业设施的需提供 |  |  |
| 15 | 操作规程 | 气瓶充装操作规程 |  |  |  |  | 应有 |  |  |
| 16 |  | 装、卸车操作规程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 罐区运行操作规程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 验瓶岗位操作规程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 巡查岗位操作规程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 抽残操作规程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 设备、管道维修操作规程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 储罐、管道置换操作规程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 一般要求 | 在危险场所设置安全警示标志 |  |  |  |  | 应有 |  |  |
| 24 |  | 燃气浓度检测报警器 |  |  |  |  | 应有并安装在值班室或者控制室等有人值班的场所 |  |  |
| 25 |  | 燃气浓度检测报警器探头 |  |  |  | 储罐区 | 每15m设一个 |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  | 汽车槽车装卸台柱 | 1个 |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  | 充装台 | 每15m设一个 |  |  |
| 28 |  | 储罐数量 |  |  |  |  | 不少于2个 |  |  |
| 29 |  | 残液罐 |  |  |  |  | 应有 |  |  |
| 30 |  | 带压堵漏设备或在储罐底部排污管阀门处加装高压注水连接装置 |  |  |  |  | 1套或按罐1:1配置 |  |  |
| 31 |  | 在检测有效期内的专用复检称量衡器 |  |  |  |  | 至少1台 |  |  |
| 32 |  | 阻火器 |  |  |  |  | 多个，适用于不同型号机动车 |  |  |
| 33 |  | 释放静电装置 |  |  |  |  | 在生产区入口配置 |  |  |
| 34 |  | 视频监控系统 |  |  |  |  | 在储配站入口、充装台等场所应安装视频监控系统，并能与燃气管理部门监控系统有效连接，使用正常 |  |  |
| 35 |  | 气瓶 |  |  |  |  | 均已安装二维码标签，且数量不少于15000只 |  |  |
| 36 |  | 电子灌装秤 |  |  |  |  | 具备超装自动切断气源联锁以及和二维码标签气瓶智能连锁充装功能 |  |  |
| 37 |  | 应安装使用危运IC卡配载管理系统和配置IC卡读写设备 |  |  |  |  | 应有，并能正常使用 |  |  |
| 38 |  | 生产区围墙 |  |  |  |  | 不低于2米的实体墙 |  |  |
| 39 |  | 储罐组防护墙 |  |  |  |  | 不低于1米的实体墙 |  |  |
| 40 |  | 地面面层 |  |  |  |  | 撞击时不产生火花 |  |  |
| 41 | 储罐与基地外建、构筑物、堆场的防火间距（m) | 居住区、村镇和学校、影剧院、体育馆等重要公共建筑（最外侧建、构筑物外墙） |  |  |  |  | 50 |  |  |
| 42 |  | 工业企业（最外侧建、构筑物外墙） |  |  |  |  | 30 |  |  |
| 43 |  | 明火、散发火花地点和室外变、配电站 |  |  |  |  | 50 |  |  |
| 44 |  | 民用建筑，甲、乙类液体储罐，甲、乙类生产厂房，甲、乙类物品仓库，稻草等易燃材料堆场 |  |  |  |  | 45 |  |  |
| 45 |  | 丙类液体储罐，可燃气体储罐，丙、丁类生产厂房，丙、丁类物品仓库 |  |  |  |  | 35 |  |  |
| 46 |  | 助燃气体储罐、木材等可燃材料堆场 |  |  |  |  | 30 |  |  |
| 47 |  | 其他建筑耐火等级 | 一、二级 |  |  |  | 20 |  |  |
| 48 |  |  | 三级 |  |  |  | 25 |  |  |
| 49 |  |  | 四级 |  |  |  | 30 |  |  |
| 50 |  | 铁路（中心线） | 国家线 |  |  |  | 70 |  |  |
| 51 |  |  | 企业专用线 |  |  |  | 30 |  |  |
| 52 |  | 公路、道路（路边） | 高速，Ⅰ、Ⅱ级，城市快速 |  |  |  | 25 |  |  |
| 53 |  |  | 其他 |  |  |  | 20 |  |  |
| 54 |  | 架空电力线（中心线） |  |  |  |  | 1.5倍杆高 |  |  |
| 55 |  | 架空通信线（中心线） |  |  | Ⅰ、Ⅱ级 |  | 30 |  |  |
| 56 |  |  |  |  | 其他 |  | 1.5倍杆高 |  |  |
| 57 | 储罐与基地内建、构筑物、堆场的防火间距（m) | 明火、散发火花地点 |  |  |  |  | 50 |  |  |
| 58 |  | 办公、生活建筑 |  |  |  |  | 30 |  |  |
| 59 |  | 灌瓶间 |  |  |  |  | 20 |  |  |
| 60 |  | 瓶库 |  |  |  |  | 20 |  |  |
| 61 |  | 压缩机室 |  |  |  |  | 20 |  |  |
| 62 |  | 仪表室 |  |  |  |  | 20 |  |  |
| 63 |  | 值班室 |  |  |  |  | 20 |  |  |
| 64 |  | 汽车槽车库 |  |  |  |  | 20 |  |  |
| 65 |  | 汽车槽车装卸台柱（装卸口） |  |  |  |  | 20 |  |  |
| 66 |  | 汽车衡及其计量室 |  |  |  |  | 20 |  |  |
| 67 |  | 铁路槽车装卸线（中心线） |  |  |  |  | 20 |  |  |
| 68 |  | 空压机室 |  |  |  |  | 20 |  |  |
| 69 |  | 变配电室 |  |  |  |  | 20 |  |  |
| 70 |  | 发电机房 |  |  |  |  | 20 |  |  |
| 71 |  | 真空泵房 |  |  |  |  | 20 |  |  |
| 72 |  | 汽车库 |  |  |  |  | 30 |  |  |
| 73 |  | 机修间 |  |  |  |  | 30 |  |  |
| 74 |  | 消防泵房 |  |  |  |  | 40 |  |  |
| 75 |  | 消防水池（罐）取水口 |  |  |  |  | 40 |  |  |
| 76 |  | 站内道路（路边） |  | 主要 |  |  | 15 |  |  |
| 77 |  |  |  | 次要 |  |  | 10 |  |  |
| 78 |  | 围墙 |  |  |  |  | 20 |  |  |
| 79 | 灌瓶间和瓶库与站内建、构筑物的防火间距（m) | 明火、散发火花地点 |  |  |  |  | 25 |  |  |
| 80 |  | 办公、生活建筑 |  |  |  |  | 20 |  |  |
| 81 |  | 铁路槽车装卸线（中心线） |  |  |  |  | 20 |  |  |
| 82 |  | 汽车槽车装卸台柱（装卸口） |  |  |  |  | 无门窗洞的防火墙 |  |  |
| 83 |  | 汽车衡及其计量室 |  |  |  |  | 15 |  |  |
| 84 |  | 门卫 |  |  |  |  | 15 |  |  |
| 85 |  | 压缩机室 |  |  |  |  | 无门窗洞的防火墙 |  |  |
| 86 |  | 仪表室 |  |  |  |  | 12 |  |  |
| 87 |  | 值班室 |  |  |  |  | 12 |  |  |
| 88 |  | 空压机室 |  |  |  |  | 15 |  |  |
| 89 |  | 变配电室 |  |  |  |  | 15 |  |  |
| 90 |  | 备用电源发电机组 |  |  |  |  | 15 |  |  |
| 91 |  | 机修间 |  |  |  |  | 25 |  |  |
| 92 |  | 真空泵房 |  |  |  |  | 12 |  |  |
| 93 |  | 备件库等非明火建筑 |  |  |  |  | 12 |  |  |
| 94 |  | 消防泵房 |  |  |  |  | 25 |  |  |
| 95 |  | 消防水池（罐）取水口 |  |  |  |  | 25 |  |  |
| 96 |  | 围墙 |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 97 | 消防器材配置 | 储罐区 |  |  |  |  | 8Kg 2具/罐， |  |  |
| 98 |  | 汽车槽车装卸台柱（装卸口） |  |  |  |  | 8Kg 2具 |  |  |
| 99 |  | 灌瓶间 |  |  |  |  | 每间不少于2具 |  |  |
| 100 |  | 瓶库 |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 |  | 压缩机室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 |  | 烃泵房 |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 |  | 汽车槽车库 |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 |  | 变配电室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 |  | 仪表室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | 对人员的要求 | 站长 |  |  |  |  | 1名，并持有效的《燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书》或《危险物品生产经营、储存单位安全生产管理人员证》 |  |  |
| 107 |  | 专职安全员 |  |  |  |  | 1名，并持有效的《燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书》或《危险物品生产经营、储存单位安全生产管理人员证》 |  |  |
| 108 |  | 当班充装工 |  |  |  |  | 有充装枪数量的一半，且持《特种设备从业资格证（P4）》 |  |  |
| 109 |  | 罐区运行工 |  |  |  |  | 2名，且持《特种设备从业资格证（R1、R2、D1）》 |  |  |
| 110 | 养老、工伤保险凭证 | 站长 |  |  |  |  | 应有 |  |  |
| 111 |  | 专职安全员 |  |  |  |  | 应有 |  |  |
| 112 |  | 充装工 |  |  |  |  | 应有 |  |  |
| 113 |  | 运行工 |  |  |  |  | 应有 |  |  |
| 安全评价报告提出的问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 考核结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

考核人签名：                                      被考核单位：

附表4

液化气储配站许可登记考核表

（200-500m3）

企业名称：                                                审核日期：    年    月     日

| 序号 | 类别 | 项目 |  |  | 标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设施基本情况 | 储罐数量 （个） |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 单罐容积 （立方米） |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 总容积 （立方米） |  |  | ＞200～≤500 |  |  |
| 4 | 管理资料 | 储配站情况登记表 |  |  | 应有 |  |  |
| 5 |  | 营业执照或者《企业名称核准通知书》复印件 |  |  | 应有 |  |  |
| 6 |  | 建设工程竣工验收报告及备案文件 |  |  | 新建储配站应有 |  |  |
| 7 |  | 燃气管理部门许可文件复印件或经消防部门审查同意使用的证明文件复印件 |  |  | 已投入使用的储配站应有 |  |  |
| 8 |  | 在有效期内避雷设施检测合格证 |  |  | 应有 |  |  |
| 9 |  | 安全评价报告 |  |  | 在有效期内 |  |  |
| 10 |  | 生产安全事故应急预案 |  |  | 按分级属地原则向燃气管理部门和同级安全生产监督管理部门备案 |  |  |
| 11 |  | 站长及专职安全员任命书 |  |  | 应有 |  |  |
| 12 |  | 各类安全管理制度、操作规程 |  |  | 应有并上墙 |  |  |
| 13 |  | 企业经营场所产权（使用权）证明或经房管部门备案的租赁合同复印件 |  |  | 应有 |  |  |
| 14 |  | 燃气设施租赁合同复印件 |  |  | 租赁其它企业设施的需提供 |  |  |
| 15 | 操作规程 | 气瓶充装操作规程 |  |  | 应有 |  |  |
| 16 |  | 装、卸车操作规程 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 罐区运行操作规程 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 验瓶岗位操作规程 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 巡查岗位操作规程 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 抽残操作规程 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 设备、管道维修操作规程 |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 储罐、管道置换操作规程 |  |  |  |  |  |
| 23 | 一般要求 | 在危险场所设置安全警示标志 |  |  | 应有 |  |  |
| 24 |  | 燃气浓度检测报警器 |  |  | 应有并安装在值班室或者控制室等有人值班的场所 |  |  |
| 25 |  | 燃气浓度检测报警器探头 |  | 储罐区 | 每15m设一个 |  |  |
| 26 |  |  |  | 汽车槽车装卸台柱 | 1个 |  |  |
| 27 |  |  |  | 充装台 | 每15m设一个 |  |  |
| 28 |  | 储罐数量 |  |  | 不少于2个 |  |  |
| 29 |  | 残液罐 |  |  | 应有 |  |  |
| 30 |  | 带压堵漏设备或在储罐底部排污管阀门处加装高压注水连接装置 |  |  | 1套或按罐1:1配置 |  |  |
| 31 |  | 在检测有效期内的专用复检称量衡器 |  |  | 至少1台 |  |  |
| 32 |  | 阻火器 |  |  | 多个，适用于不同型号机动车 |  |  |
| 33 |  | 释放静电装置 |  |  | 在生产区入口配置 |  |  |
| 34 |  | 视频监控系统 |  |  | 在储配站入口、充装台等场所应安装视频监控系统，并能与燃气管理部门监控系统有效连接，使用正常 |  |  |
| 35 |  | 气瓶 |  |  | 均已安装二维码标签，且数量不少于15000只 |  |  |
| 36 |  | 电子灌装秤 |  |  | 具备超装自动切断气源联锁以及和二维码标签气瓶智能连锁充装功能 |  |  |
| 37 |  | 储配站入口、充装台等场所应安装视频监控系统，并能与燃气管理部门监控系统有效连接 |  |  | 应有，并能正常使用 |  |  |
| 38 |  | 生产区围墙 |  |  | 不低于2米的实体墙 |  |  |
| 39 |  | 储罐组防护墙 |  |  | 不低于1米的实体墙 |  |  |
| 40 |  | 地面面层 |  |  | 撞击时不产生火花 |  |  |
| 41 | 储罐与基地外建、构筑物、堆场的防火间距（m) | 居住区、村镇和学校、影剧院、体育馆等重要公共建筑（最外侧建、构筑物外墙） |  |  | 70 |  |  |
| 42 |  | 工业企业（最外侧建、构筑物外墙） |  |  | 35 |  |  |
| 43 |  | 明火、散发火花地点和室外变、配电站 |  |  | 55 |  |  |
| 44 |  | 民用建筑，甲、乙类液体储罐，甲、乙类生产厂房，甲、乙类物品仓库，稻草等易燃材料堆场 |  |  | 50 |  |  |
| 45 |  | 丙类液体储罐，可燃气体储罐，丙、丁类生产厂房，丙、丁类物品仓库 |  |  | 40 |  |  |
| 46 |  | 助燃气体储罐、木材等可燃材料堆场 |  |  | 35 |  |  |
| 47 |  | 其他建筑耐火等级 | 一、二级 |  | 22 |  |  |
| 48 |  |  | 三级 |  | 27 |  |  |
| 49 |  |  | 四级 |  | 35 |  |  |
| 50 |  | 铁路（中心线） | 国家线 |  | 70 |  |  |
| 51 |  |  | 企业专用线 |  | 30 |  |  |
| 52 |  | 公路、道路（路边） | 高速，Ⅰ、Ⅱ级，城市快速 |  | 25 |  |  |
| 53 |  |  | 其他 |  | 20 |  |  |
| 54 |  | 架空电力线（中心线） |  |  | 1.5倍杆高 |  |  |
| 55 |  | 架空通信线（中心线） | Ⅰ、Ⅱ级 |  | 40 |  |  |
| 56 |  |  | 其他 |  | 1.5倍杆高 |  |  |
| 57 | 储罐与基地内建、构筑物、堆场的防火间距（m) | 明火、散发火花地点 |  |  | 55 |  |  |
| 58 |  | 办公、生活建筑 |  |  | 35 |  |  |
| 59 |  | 灌瓶间 |  |  | 22 |  |  |
| 60 |  | 瓶库 |  |  | 22 |  |  |
| 61 |  | 压缩机室 |  |  | 22 |  |  |
| 62 |  | 仪表室 |  |  | 22 |  |  |
| 63 |  | 值班室 |  |  | 22 |  |  |
| 64 |  | 汽车槽车库 |  |  | 22 |  |  |
| 65 |  | 汽车槽车装卸台柱（装卸口） |  |  | 22 |  |  |
| 66 |  | 汽车衡及其计量室 |  |  | 22 |  |  |
| 67 |  | 铁路槽车装卸线（中心线） |  |  | 20 |  |  |
| 68 |  | 空压机室 |  |  | 22 |  |  |
| 69 |  | 变配电室 |  |  | 22 |  |  |
| 70 |  | 发电机房 |  |  | 22 |  |  |
| 71 |  | 真空泵房 |  |  | 22 |  |  |
| 72 |  | 汽车库 |  |  | 35 |  |  |
| 73 |  | 机修间 |  |  | 35 |  |  |
| 74 |  | 消防泵房 |  |  | 40 |  |  |
| 75 |  | 消防水池（罐）取水口 |  |  | 40 |  |  |
| 76 |  | 站内道路（路边） |  | 主要 | 15 |  |  |
| 77 |  |  |  | 次要 | 10 |  |  |
| 78 |  | 围墙 |  |  | 20 |  |  |
| 79 | 灌瓶间和瓶库与站内建、构筑物的防火间距（m) | 明火、散发火花地点 |  |  | 25 |  |  |
| 80 |  | 办公、生活建筑 |  |  | 20 |  |  |
| 81 |  | 铁路槽车装卸线（中心线） |  |  | 20 |  |  |
| 82 |  | 汽车槽车装卸台柱（装卸口） |  |  | 无门窗洞的防火墙 |  |  |
| 83 |  | 汽车衡及其计量室 |  |  | 15 |  |  |
| 84 |  | 门卫 |  |  | 15 |  |  |
| 85 |  | 压缩机室 |  |  | 无门窗洞的防火墙 |  |  |
| 86 |  | 仪表室 |  |  | 12 |  |  |
| 87 |  | 值班室 |  |  | 12 |  |  |
| 88 |  | 空压机室 |  |  | 15 |  |  |
| 89 |  | 变配电室 |  |  | 15 |  |  |
| 90 |  | 备用电源发电机组 |  |  | 15 |  |  |
| 91 |  | 机修间 |  |  | 25 |  |  |
| 92 |  | 真空泵房 |  |  | 12 |  |  |
| 93 |  | 备件库等非明火建筑 |  |  | 12 |  |  |
| 94 |  | 消防泵房 |  |  | 25 |  |  |
| 95 |  | 消防水池（罐）取水口 |  |  | 25 |  |  |
| 96 |  | 围墙 |  |  | 10 |  |  |
| 97 | 消防器材配置 | 储罐区 |  |  | 8Kg 2具/罐， |  |  |
| 98 |  | 汽车槽车装卸台柱（装卸口） |  |  | 8Kg 2具 |  |  |
| 99 |  | 灌瓶间 |  |  | 每间不少于2具 |  |  |
| 100 |  | 瓶库 |  |  |  |  |  |
| 101 |  | 压缩机室 |  |  |  |  |  |
| 102 |  | 烃泵房 |  |  |  |  |  |
| 103 |  | 汽车槽车库 |  |  |  |  |  |
| 104 |  | 变配电室 |  |  |  |  |  |
| 105 |  | 仪表室 |  |  |  |  |  |
| 106 | 对人员的要求 | 站长 |  |  | 1名，并持有效的《燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书》或《危险物品生产经营、储存单位安全生产管理人员证》 |  |  |
| 107 |  | 专职安全员 |  |  | 1名，并持有效的《燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书》或《危险物品生产经营、储存单位安全生产管理人员证》 |  |  |
| 108 |  | 当班充装工 |  |  | 有充装枪数量的一半，且持《特种设备从业资格证（P4）》 |  |  |
| 109 |  | 罐区运行工 |  |  | 2名，且持《特种设备从业资格证（R1、R2、D1）》 |  |  |
| 110 | 养老、工伤保险凭证 | 站长 |  |  | 应有 |  |  |
| 111 |  | 专职安全员 |  |  | 应有 |  |  |
| 112 |  | 充装工 |  |  | 应有 |  |  |
| 113 |  | 运行工 |  |  | 应有 |  |  |
| 安全评价报告提出的问题 |  |  |  |  |  |  |  |
| 考核结论 |  |  |  |  |  |  |  |

考核人签名：                                 被考核单位：

附表5

液化气储配站许可登记考核表

（500-1000m3）

企业名称：                                              审核日期：     年   月   日

| 序号 | 类别 | 项目 |  |  |  |  | 标准 | 实际 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设施基本情况 | 储罐数量 （个） |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 单罐容积 （立方米） |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 总容积 （立方米） |  |  |  |  | ＞500～≤1000 |  |  |
| 4 | 管理资料 | 储配站情况登记表 |  |  |  |  | 应有 |  |  |
| 5 |  | 营业执照 |  |  |  |  | 应有 |  |  |
| 6 |  | 建设工程竣工验收报告及备案文件 |  |  |  |  | 新建储配站应有 |  |  |
| 7 |  | 燃气管理部门许可文件复印件或经消防部门审查同意使用的证明文件复印件 |  |  |  |  | 已投入使用的储配站应有 |  |  |
| 8 |  | 在有效期内避雷设施检测合格证 |  |  |  |  | 应有 |  |  |
| 9 |  | 安全评价报告 |  |  |  |  | 在有效期内 |  |  |
| 10 |  | 生产安全事故应急预案 |  |  |  |  | 按分级属地原则向燃气管理部门和同级安全生产监督管理部门备案 |  |  |
| 11 |  | 站长及专职安全员任命书 |  |  |  |  | 应有 |  |  |
| 12 |  | 各类安全管理制度、操作规程 |  |  |  |  | 应有并上墙 |  |  |
| 13 |  | 企业经营场所产权（使用权）证明或经房管部门备案的租赁合同复印件 |  |  |  |  | 应有 |  |  |
| 14 |  | 燃气设施租赁合同复印件 |  |  |  |  | 租赁其它企业设施的需提供 |  |  |
| 15 | 操作规程 | 气瓶充装操作规程 |  |  |  |  | 应有 |  |  |
| 16 |  | 装、卸车操作规程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 罐区运行操作规程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 验瓶岗位操作规程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 巡查岗位操作规程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 抽残操作规程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 设备、管道维修操作规程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 储罐、管道置换操作规程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 一般要求 | 在危险场所设置安全警示标志 |  |  |  |  | 应有 |  |  |
| 24 |  | 燃气浓度检测报警器 |  |  |  |  | 应有并安装在值班室或者控制室等有人值班的场所 |  |  |
| 25 |  | 燃气浓度检测报警器探头 |  |  | 储罐区 |  | 每15m设一个 |  |  |
| 26 |  |  |  |  | 汽车槽车装卸台柱 |  | 1个 |  |  |
| 27 |  |  |  |  | 充装台 |  | 每15m设一个 |  |  |
| 28 |  | 储罐数量 |  |  |  |  | 不少于2个 |  |  |
| 29 |  | 残液罐 |  |  |  |  | 应有 |  |  |
| 30 |  | 带压堵漏设备或在储罐底部排污管阀门处加装高压注水连接装置 |  |  |  |  | 1套或按罐1:1配置 |  |  |
| 31 |  | 在检测有效期内的专用复检称量衡器 |  |  |  |  | 至少1台 |  |  |
| 32 |  | 阻火器 |  |  |  |  | 多个，适用于不同型号机动车 |  |  |
| 33 |  | 释放静电装置 |  |  |  |  | 在生产区入口配置 |  |  |
| 34 |  | 视频监控系统 |  |  |  |  | 在储配站入口、充装台等场所应安装视频监控系统，并能与燃气管理部门监控系统有效连接，使用正常 |  |  |
| 35 |  | 气瓶 |  |  |  |  | 均已安装二维码标签，且数量不少于15000只 |  |  |
| 36 |  | 电子灌装秤 |  |  |  |  | 具备超装自动切断气源联锁以及和二维码标签气瓶智能连锁充装功能 |  |  |
| 37 |  | 应安装使用危运IC卡配载管理系统和配置IC卡读写设备 |  |  |  |  | 应有，并能正常使用 |  |  |
| 38 |  | 生产区围墙 |  |  |  |  | 不低于2米的实体墙 |  |  |
| 39 |  | 储罐组防护墙 |  |  |  |  | 不低于1米的实体墙 |  |  |
| 40 |  | 地面面层 |  |  |  |  | 撞击时不产生火花 |  |  |
| 41 | 储罐与基地外建、构筑物、堆场的防火间距（m) | 居住区、村镇和学校、影剧院、体育馆等重要公共建筑（最外侧建、构筑物外墙） |  |  |  |  | 90 |  |  |
| 42 |  | 工业企业（最外侧建、构筑物外墙） |  |  |  |  | 40 |  |  |
| 43 |  | 明火、散发火花地点和室外变、配电站 |  |  |  |  | 60 |  |  |
| 44 |  | 民用建筑，甲、乙类液体储罐，甲、乙类生产厂房，甲、乙类物品仓库，稻草等易燃材料堆场 |  |  |  |  | 55 |  |  |
| 45 |  | 丙类液体储罐，可燃气体储罐，丙、丁类生产厂房，丙、丁类物品仓库 |  |  |  |  | 45 |  |  |
| 46 |  | 助燃气体储罐、木材等可燃材料堆场 |  |  |  |  | 40 |  |  |
| 47 |  | 其他建筑耐火等级 | 一、二级 |  |  |  | 25 |  |  |
| 48 |  |  | 三级 |  |  |  | 30 |  |  |
| 49 |  |  | 四级 |  |  |  | 40 |  |  |
| 50 |  | 铁路（中心线） | 国家线 |  |  |  | 80 |  |  |
| 51 |  |  | 企业专用线 |  |  |  | 35 |  |  |
| 52 |  | 公路、道路（路边） | 高速，Ⅰ、Ⅱ级，城市快速 |  |  |  | 25 |  |  |
| 53 |  |  | 其他 |  |  |  | 20 |  |  |
| 54 |  | 架空电力线（中心线） |  |  |  |  | 1.5倍杆高 |  |  |
| 55 |  | 架空通信线（中心线） |  | Ⅰ、Ⅱ级 |  |  | 40 |  |  |
| 56 |  |  |  | 其他 |  |  | 1.5倍杆高 |  |  |
| 57 | 储罐与基地内建、构筑物、堆场的防火间距（m) | 明火、散发火花地点 |  |  |  |  | 60 |  |  |
| 58 |  | 办公、生活建筑 |  |  |  |  | 40 |  |  |
| 59 |  | 灌瓶间 |  |  |  |  | 25 |  |  |
| 60 |  | 瓶库 |  |  |  |  | 25 |  |  |
| 61 |  | 压缩机室 |  |  |  |  | 25 |  |  |
| 62 |  | 仪表室 |  |  |  |  | 25 |  |  |
| 63 |  | 值班室 |  |  |  |  | 25 |  |  |
| 64 |  | 汽车槽车库 |  |  |  |  | 25 |  |  |
| 65 |  | 汽车槽车装卸台柱（装卸口） |  |  |  |  | 25 |  |  |
| 66 |  | 汽车衡及其计量室 |  |  |  |  | 25 |  |  |
| 67 |  | 铁路槽车装卸线（中心线） |  |  |  |  | 20 |  |  |
| 68 |  | 空压机室 |  |  |  |  | 25 |  |  |
| 69 |  | 变配电室 |  |  |  |  | 25 |  |  |
| 70 |  | 发电机房 |  |  |  |  | 25 |  |  |
| 71 |  | 真空泵房 |  |  |  |  | 25 |  |  |
| 72 |  | 汽车库 |  |  |  |  | 35 |  |  |
| 73 |  | 机修间 |  |  |  |  | 35 |  |  |
| 74 |  | 消防泵房 |  |  |  |  | 40 |  |  |
| 75 |  | 消防水池（罐）取水口 |  |  |  |  | 40 |  |  |
| 76 |  | 站内道路（路边） |  |  |  | 主要 | 15 |  |  |
| 77 |  |  |  |  |  | 次要 | 10 |  |  |
| 78 |  | 围墙 |  |  |  |  | 20 |  |  |
| 79 | 灌瓶间和瓶库与站内建、构筑物的防火间距（m) | 明火、散发火花地点 |  |  |  |  | 25 |  |  |
| 80 |  | 办公、生活建筑 |  |  |  |  | 20 |  |  |
| 81 |  | 铁路槽车装卸线（中心线） |  |  |  |  | 20 |  |  |
| 82 |  | 汽车槽车装卸台柱（装卸口） |  |  |  |  | 无门窗洞的防火墙 |  |  |
| 83 |  | 汽车衡及其计量室 |  |  |  |  | 15 |  |  |
| 84 |  | 门卫 |  |  |  |  | 15 |  |  |
| 85 |  | 压缩机室 |  |  |  |  | 无门窗洞的防火墙 |  |  |
| 86 |  | 仪表室 |  |  |  |  | 12 |  |  |
| 87 |  | 值班室 |  |  |  |  | 12 |  |  |
| 88 |  | 空压机室 |  |  |  |  | 15 |  |  |
| 89 |  | 变配电室 |  |  |  |  | 15 |  |  |
| 90 |  | 备用电源发电机组 |  |  |  |  | 15 |  |  |
| 91 |  | 机修间 |  |  |  |  | 25 |  |  |
| 92 |  | 真空泵房 |  |  |  |  | 12 |  |  |
| 93 |  | 备件库等非明火建筑 |  |  |  |  | 12 |  |  |
| 94 |  | 消防泵房 |  |  |  |  | 25 |  |  |
| 95 |  | 消防水池（罐）取水口 |  |  |  |  | 25 |  |  |
| 96 |  | 围墙 |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 97 | 消防器材配置 | 储罐区 |  |  |  |  | 8Kg 2具/罐， |  |  |
| 98 |  | 汽车槽车装卸台柱（装卸口） |  |  |  |  | 8Kg 2具 |  |  |
| 99 |  | 灌瓶间 |  |  |  |  | 每间不少于2具 |  |  |
| 100 |  | 瓶库 |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 |  | 压缩机室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 |  | 烃泵房 |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 |  | 汽车槽车库 |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 |  | 变配电室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 |  | 仪表室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | 对人员的要求 | 站长 |  |  |  |  | 1名，并持有效的《燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书》或《危险物品生产经营、储存单位安全生产管理人员证》 |  |  |
| 107 |  | 专职安全员 |  |  |  |  | 1名，并持有效的《燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书》或《危险物品生产经营、储存单位安全生产管理人员证》 |  |  |
| 108 |  | 当班充装工 |  |  |  |  | 有充装枪数量的一半，且持《特种设备从业资格证（P4）》 |  |  |
| 109 |  | 罐区运行工 |  |  |  |  | 2名，且持《特种设备从业资格证（R1、R2、D1）》 |  |  |
| 110 | 养老、工伤保险凭证 | 站长 |  |  |  |  | 应有 |  |  |
| 111 |  | 充装工 |  |  |  |  | 应有 |  |  |
| 112 |  | 运行工 |  |  |  |  | 应有 |  |  |
| 113 |  | 站长 |  |  |  |  | 应有 |  |  |
| 安全评价报告提出的问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 考核结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

考核人签名：                                 被考核单位：

附表6

液化气储配站许可登记考核表

（1000-2500m3）

企业名称：                                     审核日期：    年    月    日

| 序号 | 类别 | 项目 |  |  |  | 标准 | 实际 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设施基本情况 | 储罐数量 （个） |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 单罐容积 （立方米） |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 总容积 （立方米） |  |  |  | ＞1000～≤2500 |  |  |
| 4 | 管理资料 | 储配站情况登记表 |  |  |  | 应有 |  |  |
| 5 |  | 营业执照或者《企业名称核准通知书》复印件 |  |  |  | 应有 |  |  |
| 6 |  | 建设工程竣工验收报告及备案文件 |  |  |  | 新建储配站应有 |  |  |
| 7 |  | 燃气管理部门许可文件复印件或经消防部门审查同意使用的证明文件复印件 |  |  |  | 已投入使用的储配站应有 |  |  |
| 8 |  | 在有效期内避雷设施检测合格证 |  |  |  | 应有 |  |  |
| 9 |  | 安全评价报告 |  |  |  | 在有效期内 |  |  |
| 10 |  | 生产安全事故应急预案 |  |  |  | 按分级属地原则向燃气管理部门和同级安全生产监督管理部门备案 |  |  |
| 11 |  | 站长及专职安全员任命书 |  |  |  | 应有 |  |  |
| 12 |  | 各类安全管理制度、操作规程 |  |  |  | 应有并上墙 |  |  |
| 13 |  | 企业经营场所产权（使用权）证明或经房管部门备案的租赁合同复印件 |  |  |  | 应有 |  |  |
| 14 |  | 燃气设施租赁合同复印件 |  |  |  | 租赁其它企业设施的需提供 |  |  |
| 15 | 操作规程 | 气瓶充装操作规程 |  |  |  | 应有 |  |  |
| 16 |  | 装、卸车操作规程 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 罐区运行操作规程 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 验瓶岗位操作规程 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 巡查岗位操作规程 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 抽残操作规程 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 设备、管道维修操作规程 |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 储罐、管道置换操作规程 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 一般要求 | 在危险场所设置安全警示标志 |  |  |  | 应有 |  |  |
| 24 |  | 燃气浓度检测报警器 |  |  |  | 应有并安装在值班室或者控制室等有人值班的场所 |  |  |
| 25 |  | 燃气浓度检测报警器探头 | 储罐区 |  |  | 每15m设一个 |  |  |
| 26 |  |  | 汽车槽车装卸台柱 |  |  | 1个 |  |  |
| 27 |  |  | 充装台 |  |  | 每15m设一个 |  |  |
| 28 |  | 储罐数量 |  |  |  | 不少于2个 |  |  |
| 29 |  | 残液罐 |  |  |  | 应有 |  |  |
| 30 |  | 带压堵漏设备或在储罐底部排污管阀门处加装高压注水连接装置 |  |  |  | 1套或按罐1:1配置 |  |  |
| 31 |  | 在检测有效期内的专用复检称量衡器 |  |  |  | 至少1台 |  |  |
| 32 |  | 阻火器 |  |  |  | 多个，适用于不同型号机动车 |  |  |
| 33 |  | 释放静电装置 |  |  |  | 在生产区入口配置 |  |  |
| 34 |  | 视频监控系统 |  |  |  | 在储配站入口、充装台等场所应安装视频监控系统，并能与燃气管理部门监控系统有效连接，使用正常 |  |  |
| 35 |  | 气瓶 |  |  |  | 均已安装二维码标签，且数量不少于15000只 |  |  |
| 36 |  | 电子灌装秤 |  |  |  | 具备超装自动切断气源联锁以及和二维码标签气瓶智能连锁充装功能 |  |  |
| 37 |  | 应安装使用危运IC卡配载管理系统和配置IC卡读写设备 |  |  |  | 应有，并能正常使用 |  |  |
| 38 |  | 生产区围墙 |  |  |  | 不低于2米的实体墙 |  |  |
| 39 |  | 储罐组防护墙 |  |  |  | 不低于1米的实体墙 |  |  |
| 40 |  | 地面面层 |  |  |  | 撞击时不产生火花 |  |  |
| 41 | 储罐与基地外建、构筑物、堆场的防火间距（m) | 居住区、村镇和学校、影剧院、体育馆等重要公共建筑（最外侧建、构筑物外墙） |  |  |  | 110 |  |  |
| 42 |  | 工业企业（最外侧建、构筑物外墙） |  |  |  | 50 |  |  |
| 43 |  | 明火、散发火花地点和室外变、配电站 |  |  |  | 70 |  |  |
| 44 |  | 民用建筑，甲、乙类液体储罐，甲、乙类生产厂房，甲、乙类物品仓库，稻草等易燃材料堆场 |  |  |  | 65 |  |  |
| 45 |  | 丙类液体储罐，可燃气体储罐，丙、丁类生产厂房，丙、丁类物品仓库 |  |  |  | 55 |  |  |
| 46 |  | 助燃气体储罐、木材等可燃材料堆场 |  |  |  | 50 |  |  |
| 47 |  | 其他建筑耐火等级 |  | 一、二级 |  | 30 |  |  |
| 48 |  |  |  | 三级 |  | 40 |  |  |
| 49 |  |  |  | 四级 |  | 50 |  |  |
| 50 |  | 铁路（中心线） |  | 国家线 |  | 80 |  |  |
| 51 |  |  |  | 企业专用线 |  | 35 |  |  |
| 52 |  | 公路、道路（路边） |  | 高速，Ⅰ、Ⅱ级，城市快速 |  | 25 |  |  |
| 53 |  |  |  | 其他 |  | 20 |  |  |
| 54 |  | 架空电力线（中心线） |  |  |  | 1.5倍杆高，但35KV以上架空电力线不应小于40 |  |  |
| 55 |  | 架空通信线（中心线） |  |  | Ⅰ、Ⅱ级 | 40 |  |  |
| 56 |  |  |  |  | 其他 | 1.5倍杆高 |  |  |
| 57 | 储罐与基地内建、构筑物、堆场的防火间距（m) | 明火、散发火花地点 |  |  |  | 70 |  |  |
| 58 |  | 办公、生活建筑 |  |  |  | 50 |  |  |
| 59 |  | 灌瓶间 |  |  |  | 30 |  |  |
| 60 |  | 瓶库 |  |  |  | 30 |  |  |
| 61 |  | 压缩机室 |  |  |  | 30 |  |  |
| 62 |  | 仪表室 |  |  |  | 30 |  |  |
| 63 |  | 值班室 |  |  |  | 30 |  |  |
| 64 |  | 汽车槽车库 |  |  |  | 30 |  |  |
| 65 |  | 汽车槽车装卸台柱（装卸口） |  |  |  | 30 |  |  |
| 66 |  | 汽车衡及其计量室 |  |  |  | 30 |  |  |
| 67 |  | 铁路槽车装卸线（中心线） |  |  |  | 20 |  |  |
| 68 |  | 空压机室 |  |  |  | 30 |  |  |
| 69 |  | 变配电室 |  |  |  | 30 |  |  |
| 70 |  | 发电机房 |  |  |  | 30 |  |  |
| 71 |  | 真空泵房 |  |  |  | 30 |  |  |
| 72 |  | 汽车库 |  |  |  | 40 |  |  |
| 73 |  | 机修间 |  |  |  | 40 |  |  |
| 74 |  | 消防泵房 |  |  |  | 50 |  |  |
| 75 |  | 消防水池（罐）取水口 |  |  |  | 50 |  |  |
| 76 |  | 站内道路（路边） |  | 主要 |  | 15 |  |  |
| 77 |  |  |  | 次要 |  | 10 |  |  |
| 78 |  | 围墙 |  |  |  | 20 |  |  |
| 79 | 灌瓶间和瓶库与站内建、构筑物的防火间距（m) | 明火、散发火花地点 |  |  |  | 25 |  |  |
| 80 |  | 办公、生活建筑 |  |  |  | 20 |  |  |
| 81 |  | 铁路槽车装卸线（中心线） |  |  |  | 20 |  |  |
| 82 |  | 汽车槽车装卸台柱（装卸口） |  |  |  | 无门窗洞的防火墙 |  |  |
| 83 |  | 汽车衡及其计量室 |  |  |  | 15 |  |  |
| 84 |  | 门卫 |  |  |  | 15 |  |  |
| 85 |  | 压缩机室 |  |  |  | 无门窗洞的防火墙 |  |  |
| 86 |  | 仪表室 |  |  |  | 12 |  |  |
| 87 |  | 值班室 |  |  |  | 12 |  |  |
| 88 |  | 空压机室 |  |  |  | 15 |  |  |
| 89 |  | 变配电室 |  |  |  | 15 |  |  |
| 90 |  | 备用电源发电机组 |  |  |  | 15 |  |  |
| 91 |  | 机修间 |  |  |  | 25 |  |  |
| 92 |  | 真空泵房 |  |  |  | 12 |  |  |
| 93 |  | 备件库等非明火建筑 |  |  |  | 12 |  |  |
| 94 |  | 消防泵房 |  |  |  | 25 |  |  |
| 95 |  | 消防水池（罐）取水口 |  |  |  | 25 |  |  |
| 96 |  | 围墙 |  |  |  | 10 |  |  |
| 97 | 消防器材配置 | 储罐区 |  |  |  | 8Kg 2具/罐， |  |  |
| 98 |  | 汽车槽车装卸台柱（装卸口） |  |  |  | 8Kg 2具 |  |  |
| 99 |  | 灌瓶间 |  |  |  | 每间不少于2具 |  |  |
| 100 |  | 瓶库 |  |  |  |  |  |  |
| 101 |  | 压缩机室 |  |  |  |  |  |  |
| 102 |  | 烃泵房 |  |  |  |  |  |  |
| 103 |  | 汽车槽车库 |  |  |  |  |  |  |
| 104 |  | 变配电室 |  |  |  |  |  |  |
| 105 |  | 仪表室 |  |  |  |  |  |  |
| 106 | 对人员的要求 | 站长 |  |  |  | 1名，并持有效的《燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书》或《危险物品生产经营、储存单位安全生产管理人员证》 |  |  |
| 107 |  | 专职安全员 |  |  |  | 1名，并持有效的《燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书》或《危险物品生产经营、储存单位安全生产管理人员证》 |  |  |
| 108 |  | 当班充装工 |  |  |  | 有充装枪数量的一半，且持《特种设备从业资格证（P4）》 |  |  |
| 109 |  | 罐区运行工 |  |  |  | 2名，且持《特种设备从业资格证（R1、R2、D1）》 |  |  |
| 110 | 养老、工伤保险凭证 | 站长 |  |  |  | 应有 |  |  |
| 111 |  | 安全员 |  |  |  | 应有 |  |  |
| 112 |  | 充装工 |  |  |  | 应有 |  |  |
| 113 |  | 运行工 |  |  |  | 应有 |  |  |
| 安全评价报告提出的问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 考核结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |

考核人签名：                                 被考核单位：

附表7

液化气储配站许可登记考核表

（2500-5000m3）

企业名称：                                             审核日期：    年    月     日

| 序号 | 类别 | 项目 |  |  |  | 标准 | 实际 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设施基本情况 | 储罐数量 （个） |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 单罐容积 （立方米） |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 总容积 （立方米） |  |  |  | ＞2500～≤5000 |  |  |
| 4 | 管理资料 | 储配站情况登记表 |  |  |  | 应有 |  |  |
| 5 |  | 营业执照或者《企业名称核准通知书》复印件 |  |  |  | 应有 |  |  |
| 6 |  | 建设工程竣工验收报告及备案文件 |  |  |  | 新建储配站应有 |  |  |
| 7 |  | 燃气管理部门许可文件复印件或经消防部门审查同意使用的证明文件复印件 |  |  |  | 已投入使用的储配站应有 |  |  |
| 8 |  | 在有效期内避雷设施检测合格证 |  |  |  | 应有 |  |  |
| 9 |  | 安全评价报告 |  |  |  | 在有效期内 |  |  |
| 10 |  | 生产安全事故应急预案 |  |  |  | 按分级属地原则向燃气管理部门和同级安全生产监督管理部门备案 |  |  |
| 11 |  | 站长及专职安全员任命书 |  |  |  | 应有 |  |  |
| 12 |  | 各类安全管理制度、操作规程 |  |  |  | 应有并上墙 |  |  |
| 13 |  | 企业经营场所产权（使用权）证明或经房管部门备案的租赁合同复印件 |  |  |  | 应有 |  |  |
| 14 |  | 燃气设施租赁合同复印件 |  |  |  | 租赁其它企业设施的需提供 |  |  |
| 15 | 操作规程 | 气瓶充装操作规程 |  |  |  | 应有 |  |  |
| 16 |  | 装、卸车操作规程 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 罐区运行操作规程 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 验瓶岗位操作规程 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 巡查岗位操作规程 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 抽残操作规程 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 设备、管道维修操作规程 |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 储罐、管道置换操作规程 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 一般要求 | 在危险场所设置安全警示标志 |  |  |  | 应有 |  |  |
| 24 |  | 燃气浓度检测报警器 |  |  |  | 应有并安装在值班室或者控制室等有人值班的场所 |  |  |
| 25 |  | 燃气浓度检测报警器探头 |  | 储罐区 |  | 每15m设1个 |  |  |
| 26 |  |  |  | 汽车槽车装卸台柱 |  | 1个 |  |  |
| 27 |  |  |  | 充装台 |  | 每15m设1个 |  |  |
| 28 |  | 储罐数量 |  |  |  | 不少于2个 |  |  |
| 29 |  | 残液罐 |  |  |  | 应有 |  |  |
| 30 |  | 带压堵漏设备或在储罐底部排污管阀门处加装高压注水连接装置 |  |  |  | 1套或按罐1:1配置 |  |  |
| 31 |  | 在检测有效期内的专用复检称量衡器 |  |  |  | 至少1台 |  |  |
| 32 |  | 阻火器 |  |  |  | 多个，适用于不同型号机动车 |  |  |
| 33 |  | 释放静电装置 |  |  |  | 在生产区入口配置 |  |  |
| 34 |  | 视频监控系统 |  |  |  | 在储配站入口、充装台等场所应安装视频监控系统，并能与燃气管理部门监控系统有效连接，使用正常 |  |  |
| 35 |  | 气瓶 |  |  |  | 均已安装二维码标签，且数量不少于15000只 |  |  |
| 36 |  | 电子灌装秤 |  |  |  | 具备超装自动切断气源联锁以及和二维码标签气瓶智能连锁充装功能 |  |  |
| 37 |  | 应安装使用危运IC卡配载管理系统和配置IC卡读写设备 |  |  |  | 应有，并能正常使用 |  |  |
| 38 |  | 生产区围墙 |  |  |  | 不低于2米的实体墙 |  |  |
| 39 |  | 储罐组防护墙 |  |  |  | 不低于1米的实体墙 |  |  |
| 40 |  | 地面面层 |  |  |  | 撞击时不产生火花 |  |  |
| 41 | 储罐与基地外建、构筑物、堆场的防火间距（m) | 居住区、村镇和学校、影剧院、体育馆等重要公共建筑（最外侧建、构筑物外墙） |  |  |  | 130 |  |  |
| 42 |  | 工业企业（最外侧建、构筑物外墙） |  |  |  | 60 |  |  |
| 43 |  | 明火、散发火花地点和室外变、配电站 |  |  |  | 80 |  |  |
| 44 |  | 民用建筑，甲、乙类液体储罐，甲、乙类生产厂房，甲、乙类物品仓库，稻草等易燃材料堆场 |  |  |  | 75 |  |  |
| 45 |  | 丙类液体储罐，可燃气体储罐，丙、丁类生产厂房，丙、丁类物品仓库 |  |  |  | 65 |  |  |
| 46 |  | 助燃气体储罐、木材等可燃材料堆场 |  |  |  | 60 |  |  |
| 47 |  | 其他建筑耐火等级 | 一、二级 |  |  | 40 |  |  |
| 48 |  |  | 三级 |  |  | 50 |  |  |
| 49 |  |  | 四级 |  |  | 60 |  |  |
| 50 |  | 铁路（中心线） | 国家线 |  |  | 100 |  |  |
| 51 |  |  | 企业专用线 |  |  | 40 |  |  |
| 52 |  | 公路、道路（路边） | 高速，Ⅰ、Ⅱ级，城市快速 |  |  | 25 |  |  |
| 53 |  |  | 其他 |  |  | 20 |  |  |
| 54 |  | 架空电力线（中心线） |  |  |  | 1.5倍杆高，但35KV以上架空电力线不应小于40 |  |  |
| 55 |  | 架空通信线（中心线） | Ⅰ、Ⅱ级 |  |  | 40 |  |  |
| 56 |  |  | 其他 |  |  | 1.5倍杆高 |  |  |
| 57 | 储罐与基地内建、构筑物、堆场的防火间距（m) | 明火、散发火花地点 |  |  |  | 80 |  |  |
| 58 |  | 办公、生活建筑 |  |  |  | 60 |  |  |
| 59 |  | 灌瓶间 |  |  |  | 35 |  |  |
| 60 |  | 瓶库 |  |  |  | 35 |  |  |
| 61 |  | 压缩机室 |  |  |  | 35 |  |  |
| 62 |  | 仪表室 |  |  |  | 35 |  |  |
| 63 |  | 值班室 |  |  |  | 35 |  |  |
| 64 |  | 汽车槽车库 |  |  |  | 30 |  |  |
| 65 |  | 汽车槽车装卸台柱（装卸口） |  |  |  | 30 |  |  |
| 66 |  | 汽车衡及其计量室 |  |  |  | 30 |  |  |
| 67 |  | 铁路槽车装卸线（中心线） |  |  |  | 20 |  |  |
| 68 |  | 空压机室 |  |  |  | 35 |  |  |
| 69 |  | 变配电室 |  |  |  | 35 |  |  |
| 70 |  | 发电机房 |  |  |  | 35 |  |  |
| 71 |  | 真空泵房 |  |  |  | 35 |  |  |
| 72 |  | 汽车库 |  |  |  | 40 |  |  |
| 73 |  | 机修间 |  |  |  | 40 |  |  |
| 74 |  | 消防泵房 |  |  |  | 50 |  |  |
| 75 |  | 消防水池（罐）取水口 |  |  |  | 50 |  |  |
| 76 |  | 站内道路（路边） |  |  | 主要 | 15 |  |  |
| 77 |  |  |  |  | 次要 | 10 |  |  |
| 78 |  | 围墙 |  |  |  | 20 |  |  |
| 79 | 灌瓶间和瓶库与站内建、构筑物的防火间距（m) | 明火、散发火花地点 |  |  |  | 25 |  |  |
| 80 |  | 办公、生活建筑 |  |  |  | 20 |  |  |
| 81 |  | 铁路槽车装卸线（中心线） |  |  |  | 20 |  |  |
| 82 |  | 汽车槽车装卸台柱（装卸口） |  |  |  | 无门窗洞的防火墙 |  |  |
| 83 |  | 汽车衡及其计量室 |  |  |  | 15 |  |  |
| 84 |  | 门卫 |  |  |  | 15 |  |  |
| 85 |  | 压缩机室 |  |  |  | 无门窗洞的防火墙 |  |  |
| 86 |  | 仪表室 |  |  |  | 12 |  |  |
| 87 |  | 值班室 |  |  |  | 12 |  |  |
| 88 |  | 空压机室 |  |  |  | 15 |  |  |
| 89 |  | 变配电室 |  |  |  | 15 |  |  |
| 90 |  | 备用电源发电机组 |  |  |  | 15 |  |  |
| 91 |  | 机修间 |  |  |  | 25 |  |  |
| 92 |  | 真空泵房 |  |  |  | 12 |  |  |
| 93 |  | 备件库等非明火建筑 |  |  |  | 12 |  |  |
| 94 |  | 消防泵房 |  |  |  | 25 |  |  |
| 95 |  | 消防水池（罐）取水口 |  |  |  | 25 |  |  |
| 96 |  | 围墙 |  |  |  | 10 |  |  |
| 97 | 消防器材配置 | 储罐区 |  |  |  | 8Kg 2具/罐， |  |  |
| 98 |  | 汽车槽车装卸台柱（装卸口） |  |  |  | 8Kg 2具 |  |  |
| 99 |  | 灌瓶间 |  |  |  | 每间不少于2具 |  |  |
| 100 |  | 瓶库 |  |  |  |  |  |  |
| 101 |  | 压缩机室 |  |  |  |  |  |  |
| 102 |  | 烃泵房 |  |  |  |  |  |  |
| 103 |  | 汽车槽车库 |  |  |  |  |  |  |
| 104 |  | 变配电室 |  |  |  |  |  |  |
| 105 |  | 仪表室 |  |  |  |  |  |  |
| 106 | 对人员的要求 | 站长 |  |  |  | 1名，并持有效的《燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书》或《危险物品生产经营、储存单位安全生产管理人员证》 |  |  |
| 107 |  | 专职安全员 |  |  |  | 1名，并持有效的《燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书》或《危险物品生产经营、储存单位安全生产管理人员证》 |  |  |
| 108 |  | 当班充装工 |  |  |  | 有充装枪数量的一半，且持《特种设备从业资格证（P4）》 |  |  |
| 109 |  | 罐区运行工 |  |  |  | 2名，且持《特种设备从业资格证（R1、R2、D1）》 |  |  |
| 110 | 养老、工伤保险凭证 | 站长 |  |  |  | 应有 |  |  |
| 111 |  | 安全员 |  |  |  | 应有 |  |  |
| 112 |  | 充装工 |  |  |  | 应有 |  |  |
| 113 |  | 运行工 |  |  |  | 应有 |  |  |
| 安全评价报告提出的问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 考核结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |

考核人签名：                                 被考核单位：

附表8

液化气储配站许可登记考核表

（5000m3以上）

企业名称：                                                  审核日期：    年   月   日

| 序号 | 类别 | 项目 |  |  |  | 标准 | 实际 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设施基本情况 | 储罐数量 （个） |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 单罐容积 （立方米） |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 总容积 （立方米） |  |  |  | ＞5000 |  |  |
| 4 | 管理资料 | 储配站情况登记表 |  |  |  | 应有 |  |  |
| 5 |  | 营业执照或者《企业名称核准通知书》复印件 |  |  |  | 应有 |  |  |
| 6 |  | 建设工程竣工验收报告及备案文件 |  |  |  | 新建储配站应有 |  |  |
| 7 |  | 燃气管理部门许可文件复印件或经消防部门审查同意使用的证明文件复印件 |  |  |  | 已投入使用的储配站应有 |  |  |
| 8 |  | 在有效期内避雷设施检测合格证 |  |  |  | 应有 |  |  |
| 9 |  | 安全评价报告 |  |  |  | 在有效期内 |  |  |
| 10 |  | 生产安全事故应急预案 |  |  |  | 按分级属地原则向燃气管理部门和同级安全生产监督管理部门备案 |  |  |
| 11 |  | 站长及专职安全员任命书 |  |  |  | 应有 |  |  |
| 12 |  | 各类安全管理制度、操作规程 |  |  |  | 应有并上墙 |  |  |
| 13 |  | 企业经营场所产权（使用权）证明或经房管部门备案的租赁合同复印件 |  |  |  | 应有 |  |  |
| 14 |  | 燃气设施租赁合同复印件 |  |  |  | 租赁其它企业设施的需提供 |  |  |
| 15 | 操作规程 | 气瓶充装操作规程 |  |  |  | 应有 |  |  |
| 16 |  | 装、卸车操作规程 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 罐区运行操作规程 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 验瓶岗位操作规程 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 巡查岗位操作规程 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 抽残操作规程 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 设备、管道维修操作规程 |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 储罐、管道置换操作规程 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 一般要求 | 在危险场所设置安全警示标志 |  |  |  | 应有 |  |  |
| 24 |  | 燃气浓度检测报警器 |  |  |  | 应有并安装在值班室或者控制室等有人值班的场所 |  |  |
| 25 |  | 燃气浓度检测报警器探头 |  |  | 储罐区 | 每15m设1个 |  |  |
| 26 |  |  |  |  | 汽车槽车装卸台柱 | 1个 |  |  |
| 27 |  |  |  |  | 充装台 | 每15m设1个 |  |  |
| 28 |  | 储罐数量 |  |  |  | 不少于2个 |  |  |
| 29 |  | 残液罐 |  |  |  | 应有 |  |  |
| 30 |  | 带压堵漏设备或在储罐底部排污管阀门处加装高压注水连接装置 |  |  |  | 1套或按罐1:1配置 |  |  |
| 31 |  | 在检测有效期内的专用复检称量衡器 |  |  |  | 至少1台 |  |  |
| 32 |  | 阻火器 |  |  |  | 多个，适用于不同型号机动车 |  |  |
| 33 |  | 释放静电装置 |  |  |  | 在生产区入口配置 |  |  |
| 34 |  | 视频监控系统 |  |  |  | 在储配站入口、充装台等场所应安装视频监控系统，并能与燃气管理部门监控系统有效连接，使用正常 |  |  |
| 35 |  | 气瓶 |  |  |  | 均已安装二维码标签，且数量不少于15000只 |  |  |
| 36 |  | 电子灌装秤 |  |  |  | 具备超装自动切断气源联锁以及和二维码标签气瓶智能连锁充装功能 |  |  |
| 37 |  | 应安装使用危运IC卡配载管理系统和配置IC卡读写设备 |  |  |  | 应有，并能正常使用 |  |  |
| 38 |  | 生产区围墙 |  |  |  | 不低于2米的实体墙 |  |  |
| 39 |  | 储罐组防护墙 |  |  |  | 不低于1米的实体墙 |  |  |
| 40 |  | 地面面层 |  |  |  | 撞击时不产生火花 |  |  |
| 41 | 储罐与基地外建、构筑物、堆场的防火间距（m) | 居住区、村镇和学校、影剧院、体育馆等重要公共建筑（最外侧建、构筑物外墙） |  |  |  | 150 |  |  |
| 42 |  | 工业企业（最外侧建、构筑物外墙） |  |  |  | 75 |  |  |
| 43 |  | 明火、散发火花地点和室外变、配电站 |  |  |  | 120 |  |  |
| 44 |  | 民用建筑，甲、乙类液体储罐，甲、乙类生产厂房，甲、乙类物品仓库，稻草等易燃材料堆场 |  |  |  | 100 |  |  |
| 45 |  | 丙类液体储罐，可燃气体储罐，丙、丁类生产厂房，丙、丁类物品仓库 |  |  |  | 80 |  |  |
| 46 |  | 助燃气体储罐、木材等可燃材料堆场 |  |  |  | 75 |  |  |
| 47 |  | 其他建筑耐火等级 | 一、二级 |  |  | 50 |  |  |
| 48 |  |  | 三级 |  |  | 60 |  |  |
| 49 |  |  | 四级 |  |  | 75 |  |  |
| 50 |  | 铁路（中心线） | 国家线 |  |  | 100 |  |  |
| 51 |  |  | 企业专用线 |  |  | 40 |  |  |
| 52 |  | 公路、道路（路边） | 高速，Ⅰ、Ⅱ级，城市快速 |  |  | 30 |  |  |
| 53 |  |  | 其他 |  |  | 25 |  |  |
| 54 |  | 架空电力线（中心线） |  |  |  | 1.5倍杆高，但35KV以上架空电力线不应小于40 |  |  |
| 55 |  | 架空通信线（中心线） |  |  | Ⅰ、Ⅱ级 | 40 |  |  |
| 56 |  |  |  |  | 其他 | 1.5倍杆高 |  |  |
| 57 | 储罐与基地内建、构筑物、堆场的防火间距（m) | 明火、散发火花地点 |  |  |  | 120 |  |  |
| 58 |  | 办公、生活建筑 |  |  |  | 75 |  |  |
| 59 |  | 灌瓶间 |  |  |  | 40 |  |  |
| 60 |  | 瓶库 |  |  |  | 40 |  |  |
| 61 |  | 压缩机室 |  |  |  | 40 |  |  |
| 62 |  | 仪表室 |  |  |  | 40 |  |  |
| 63 |  | 值班室 |  |  |  | 40 |  |  |
| 64 |  | 汽车槽车库 |  |  |  | 40 |  |  |
| 65 |  | 汽车槽车装卸台柱（装卸口） |  |  |  | 40 |  |  |
| 66 |  | 汽车衡及其计量室 |  |  |  | 40 |  |  |
| 67 |  | 铁路槽车装卸线（中心线） |  |  |  | 30 |  |  |
| 68 |  | 空压机室 |  |  |  | 40 |  |  |
| 69 |  | 变配电室 |  |  |  | 40 |  |  |
| 70 |  | 发电机房 |  |  |  | 40 |  |  |
| 71 |  | 真空泵房 |  |  |  | 40 |  |  |
| 72 |  | 汽车库 |  |  |  | 50 |  |  |
| 73 |  | 机修间 |  |  |  | 50 |  |  |
| 74 |  | 消防泵房 |  |  |  | 60 |  |  |
| 75 |  | 消防水池（罐）取水口 |  |  |  | 60 |  |  |
| 76 |  | 站内道路（路边） |  | 主要 |  | 20 |  |  |
| 77 |  |  |  | 次要 |  | 15 |  |  |
| 78 |  | 围墙 |  |  |  | 25 |  |  |
| 79 | 灌瓶间和瓶库与站内建、构筑物的防火间距（m) | 明火、散发火花地点 |  |  |  | 25 |  |  |
| 80 |  | 办公、生活建筑 |  |  |  | 20 |  |  |
| 81 |  | 铁路槽车装卸线（中心线） |  |  |  | 20 |  |  |
| 82 |  | 汽车槽车装卸台柱（装卸口） |  |  |  | 无门窗洞的防火墙 |  |  |
| 83 |  | 汽车衡及其计量室 |  |  |  | 15 |  |  |
| 84 |  | 门卫 |  |  |  | 15 |  |  |
| 85 |  | 压缩机室 |  |  |  | 无门窗洞的防火墙 |  |  |
| 86 |  | 仪表室 |  |  |  | 12 |  |  |
| 87 |  | 值班室 |  |  |  | 12 |  |  |
| 88 |  | 空压机室 |  |  |  | 15 |  |  |
| 89 |  | 变配电室 |  |  |  | 15 |  |  |
| 90 |  | 备用电源发电机组 |  |  |  | 15 |  |  |
| 91 |  | 机修间 |  |  |  | 25 |  |  |
| 92 |  | 真空泵房 |  |  |  | 12 |  |  |
| 93 |  | 备件库等非明火建筑 |  |  |  | 12 |  |  |
| 94 |  | 消防泵房 |  |  |  | 25 |  |  |
| 95 |  | 消防水池（罐）取水口 |  |  |  | 25 |  |  |
| 96 |  | 围墙 |  |  |  | 10 |  |  |
| 97 | 消防器材配置 | 储罐区 |  |  |  | 8Kg 2具/罐， |  |  |
| 98 |  | 汽车槽车装卸台柱（装卸口） |  |  |  | 8Kg 2具 |  |  |
| 99 |  | 灌瓶间 |  |  |  | 每间不少于2具 |  |  |
| 100 |  | 瓶库 |  |  |  |  |  |  |
| 101 |  | 压缩机室 |  |  |  |  |  |  |
| 102 |  | 烃泵房 |  |  |  |  |  |  |
| 103 |  | 汽车槽车库 |  |  |  |  |  |  |
| 104 |  | 变配电室 |  |  |  |  |  |  |
| 105 |  | 仪表室 |  |  |  |  |  |  |
| 106 | 对人员的要求 | 站长 |  |  |  | 1名，并持有效的《燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书》或《危险物品生产经营、储存单位安全生产管理人员证》 |  |  |
| 107 |  | 专职安全员 |  |  |  | 1名，并持有效的《燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书》或《危险物品生产经营、储存单位安全生产管理人员证》 |  |  |
| 108 |  | 当班充装工 |  |  |  | 有充装枪数量的一半，且持《特种设备从业资格证（P4）》 |  |  |
| 109 |  | 罐区运行工 |  |  |  | 2名，且持《特种设备从业资格证（R1、R2、D1）》 |  |  |
| 110 | 养老、工伤保险凭证 | 站长 |  |  |  | 应有 |  |  |
| 111 |  | 安全员 |  |  |  | 应有 |  |  |
| 112 |  | 充装工 |  |  |  | 应有 |  |  |
| 113 |  | 运行工 |  |  |  | 应有 |  |  |
| 安全评价报告提出的问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 考核结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |

考核人签名：                                 被考核单位：

附表9

一级供应站许可登记考核表

(10＜V≤20)

供应站名称：                                               考核日期：     年   月    日

| 序号 | 类别 | 项目 | 标准要求 | 考核情况 | 考核结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防火间距 | 距离明火、散发火花地点 | 35 |  |  |
| 2 |  | 距离民用建筑 | 15 |  |  |
| 3 |  | 距离重要公共建筑、一类高层民用建筑 | 25 |  |  |
| 4 |  | 主要道路 | 10 |  |  |
| 5 |  | 次要道路 | 5 |  |  |
| 6 | 对建筑物的要求 | 是否设置高度不低于2m的不燃烧体实体围墙 | 是 |  |  |
| 7 |  | 与其他房间相邻的墙 | 是无门、窗洞的防火墙 |  |  |
| 8 |  | 建筑物结构 | 钢筋混凝土或钢框架 |  |  |
| 9 |  | 墙体厚度 | 达到18公分或以上 |  |  |
| 10 |  | 室内地面撞击时不发生火花的面层或橡胶垫 | 应有 |  |  |
| 11 |  | 避雷设施 | 在检测合格有效期内 |  |  |
| 12 | 供应站设施 | 面积 | ≥80m2 |  |  |
| 13 |  | 设置标识 | 应统一 |  |  |
| 14 |  | 瓶库内实瓶、空瓶和送检瓶存放情况 | 分区存放 |  |  |
| 15 |  | 照明灯具、电线和开关安装布置 | 采用防爆型，且未留有接口 |  |  |
| 16 |  | 存瓶间（区）内排污口 | 为非直排式 |  |  |
| 17 | 安全设施及经营用品配置 | 视频监控系统 | 已安装，与企业监控系统和燃气管理部门监控系统有效连接，并能正常使用 |  |  |
| 18 |  | 燃气浓度检测报警器 | 每15m设1个，距离地面0.3-0.6m，并设置保护罩 |  |  |
| 19 |  | 称量衡器、非电子秤或防爆电子秤 | 在检测有效期限内（一年一检） |  |  |
| 20 |  | 灭火器材配置 | 不少于2个8Kg干粉灭火器或1台35kg推车式灭火器 |  |  |
| 21 |  | 各类安全警示牌 | 应设置 |  |  |
| 22 |  | 抢险电话 | 应公示 |  |  |
| 23 |  | 送气用自行车 | 统一颜色 |  |  |
| 24 | 管理情况 | 供应站情况登记表 | 应有 |  |  |
| 25 |  | 工商营业执照 | 应有 |  |  |
| 26 |  | 建设工程竣工验收报告及备案文件 | 新建供应站应有 |  |  |
| 27 |  | 燃气管理部门许可文件复印件或经消防部门审查同意使用的证明文件复印件 | 已投入使用的供应站应有 |  |  |
| 28 |  | 安全评价报告 | 在有效期内 |  |  |
| 29 |  | 经营场所权属 | 有权属证明或租赁合同 |  |  |
| 30 |  | 安全责任人 | 有任命书 |  |  |
| 31 |  | 安全管理制度 | 应上墙 |  |  |
| 32 |  | 送气工培训情况 | 应培训合格 |  |  |
| 33 |  | 送气工社保证明或经备案的劳动合同 | 应有 |  |  |
| 34 |  | 送气工工作装备 | 工装统一并携带送气工卡、移动终端 |  |  |
| 35 |  | 管理人员（人） | 不少于4名 |  |  |
| 36 |  | 送气工（人） | 不少于10名 |  |  |
| 考核结论 |  |  |  |  |  |

考核人签名：                                   被考核单位：

附表10

一级供应站许可登记考核表

(6＜V≤10)

供应站名称：                                               考核日期：      年   月   日

| 序号 | 类别 | 项目 | 标准要求 | 考核情况 | 考核结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防火间距 | 距离明火、散发火花地点 | 30 |  |  |
| 2 |  | 距离民用建筑 | 10 |  |  |
| 3 |  | 距离重要公共建筑、一类高层民用建筑 | 20 |  |  |
| 4 |  | 主要道路 | 10 |  |  |
| 5 |  | 次要道路 | 5 |  |  |
| 6 | 对建筑物的要求 | 是否设置高度不低于2m的不燃烧体实体围墙 | 是 |  |  |
| 7 |  | 与其他房间相邻的墙 | 是无门、窗洞的防火墙 |  |  |
| 8 |  | 建筑物结构 | 钢筋混凝土或钢框架 |  |  |
| 9 |  | 墙体厚度 | 达到18公分或以上 |  |  |
| 10 |  | 室内地面撞击时不发生火花的面层或橡胶垫 | 应有 |  |  |
| 11 |  | 避雷设施 | 在检测合格有效期内 |  |  |
| 12 | 供应站设施 | 面积 | ≥80m2 |  |  |
| 13 |  | 设置标识 | 应统一 |  |  |
| 14 |  | 瓶库内实瓶、空瓶和送检瓶存放情况 | 分区存放 |  |  |
| 15 |  | 照明灯具、电线和开关安装布置 | 采用防爆型，且未留有接口 |  |  |
| 16 |  | 存瓶间（区）内排污口 | 为非直排式 |  |  |
| 17 | 安全设施及经营用品配置 | 视频监控系统 | 已安装，与企业监控系统连接，并能正常使用 |  |  |
| 18 |  | 燃气浓度检测报警器 | 每15m设1个，距离地面0.3-0.6m，并设置保护罩 |  |  |
| 19 |  | 称量衡器、非电子秤或防爆电子秤 | 在检测有效期限内（一年一检） |  |  |
| 20 |  | 灭火器材配置 | 不少于2个8Kg干粉灭火器或1台35kg推车式灭火器 |  |  |
| 21 |  | 各类安全警示牌 | 应设置 |  |  |
| 22 |  | 抢险电话 | 应公示 |  |  |
| 23 |  | 送气用自行车 | 统一颜色 |  |  |
| 24 | 管理情况 | 供应站情况登记表 | 应有 |  |  |
| 25 |  | 工商营业执照 | 应有 |  |  |
| 26 |  | 建设工程规划许可证 | 应有 |  |  |
| 27 |  | 消防验收意见书 | 应有 |  |  |
| 28 |  | 安全评价报告 | 在有效期内 |  |  |
| 29 |  | 经营场所权属 | 有权属证明或租赁合同 |  |  |
| 30 |  | 安全责任人 | 有任命书 |  |  |
| 31 |  | 安全管理制度 | 应上墙 |  |  |
| 32 |  | 送气工培训情况 | 应培训合格 |  |  |
| 33 |  | 送气工社保证明或经备案的劳动合同 | 应有 |  |  |
| 34 |  | 送气工工作装备 | 工装统一并携带送气工卡、移动终端 |  |  |
| 35 |  | 管理人员（人） | 不少于4名 |  |  |
| 36 |  | 送气工（人） | 不少于10名 |  |  |
| 考核结论 |  |  |  |  |  |

考核人签名：                                      被考核单位：

附表11

二级供应站许可登记考核表

（3＜V≤6）

供应站名称：                                        考核日期：     年    月    日

| 序号 | 类别 | 项目 | 标准要求 | 考核情况 | 考核结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防火间距 | 距离明火、散发火花地点 | 25 |  |  |
| 2 |  | 距离民用建筑 | 8 |  |  |
| 3 |  | 距离重要公共建筑、一类高层民用建筑 | 15 |  |  |
| 4 |  | 主要道路 | 8 |  |  |
| 5 |  | 次要道路 | 5 |  |  |
| 6 | 对建筑物的要求 | 是否设置高度不低于2m的不燃烧体实体围墙 | 是 |  |  |
| 7 |  | 与其他房间相邻的墙 | 是无门、窗洞的防火墙 |  |  |
| 8 |  | 建筑物结构 | 钢筋混凝土或钢框架 |  |  |
| 9 |  | 墙体厚度 | 达到18公分或以上 |  |  |
| 10 |  | 室内地面撞击时不发生火花的面层或橡胶垫 | 应有 |  |  |
| 11 |  | 避雷设施 | 在检测合格有效期内 |  |  |
| 12 | 供应站设施 | 面积 | ≥40m2 |  |  |
| 13 |  | 设置标识 | 应统一 |  |  |
| 14 |  | 瓶库内实瓶、空瓶和送检瓶存放情况 | 分区存放 |  |  |
| 15 |  | 照明灯具、电线和开关安装布置 | 采用防爆型，且未留有接口 |  |  |
| 16 |  | 存瓶间（区）内排污口 | 为非直排式 |  |  |
| 17 | 安全设施及经营用品配置 | 视频监控系统 | 已安装，与企业监控系统和燃气管理部门监控系统有效连接，并能正常使用 |  |  |
| 18 |  | 燃气浓度检测报警器 | 每15m设1个，距离地面0.3-0.6m，并设置保护罩 |  |  |
| 19 |  | 称量衡器、非电子秤或防爆电子秤 | 在检测有效期限内（一年一检） |  |  |
| 20 |  | 灭火器材配置 | 不少于2个8Kg干粉灭火器或1台35kg推车式灭火器 |  |  |
| 21 |  | 各类安全警示牌 | 应设置 |  |  |
| 22 |  | 抢险电话 | 应公示 |  |  |
| 23 |  | 送气用自行车 | 统一颜色 |  |  |
| 24 | 管理情况 | 供应站情况登记表 | 应有 |  |  |
| 25 |  | 工商营业执照或者《企业名称核准通知书》 | 应有 |  |  |
| 26 |  | 建设工程竣工验收报告及备案文件 | 新建供应站应有 |  |  |
| 27 |  | 燃气管理部门许可文件复印件或经消防部门审查同意使用的证明文件复印件 | 已投入使用的供应站应有 |  |  |
| 28 |  | 安全评价报告 | 在有效期内 |  |  |
| 29 |  | 经营场所权属 | 有权属证明或租赁合同 |  |  |
| 30 |  | 安全责任人 | 有任命书 |  |  |
| 31 |  | 安全管理制度 | 应上墙 |  |  |
| 32 |  | 送气工培训情况 | 应培训合格 |  |  |
| 33 |  | 送气工社保证明或经备案的劳动合同 | 应有 |  |  |
| 34 |  | 送气工工作装备 | 工装统一并携带送气工卡、移动终端 |  |  |
| 35 |  | 管理人员（人） | 不少于2 |  |  |
| 36 |  | 送气工（人） | 不少于5 |  |  |
| 考核结论 |  |  |  |  |  |

考核人签名：                                          被考核单位：

附表12

二级供应站许可登记考核表

（1＜V≤3）

供应站名称：                                           考核日期：    年   月   日

| 序号 | 类别 | 项目 | 标准要求 | 考核情况 | 考核结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防火间距 | 距离明火、散发火花地点 | 20 |  |  |
| 2 |  | 距离民用建筑 | 6 |  |  |
| 3 |  | 距离重要公共建筑、一类高层民用建筑 | 12 |  |  |
| 4 |  | 主要道路 | 8 |  |  |
| 5 |  | 次要道路 | 5 |  |  |
| 6 | 对建筑物的要求 | 是否设置高度不低于2m的不燃烧体实体围墙 | 是 |  |  |
| 7 |  | 与其他房间相邻的墙 | 是无门、窗洞的防火墙 |  |  |
| 8 |  | 建筑物结构 | 钢筋混凝土或钢框架 |  |  |
| 9 |  | 墙体厚度 | 达到18公分或以上 |  |  |
| 10 |  | 室内地面撞击时不发生火花的面层或橡胶垫 | 应有 |  |  |
| 11 |  | 避雷设施 | 在检测合格有效期内 |  |  |
| 12 | 供应站设施 | 面积 | ≥40m2 |  |  |
| 13 |  | 设置标识 | 应统一 |  |  |
| 14 |  | 瓶库内实瓶、空瓶和送检瓶存放情况 | 分区存放 |  |  |
| 15 |  | 照明灯具、电线和开关安装布置 | 采用防爆型，且未留有接口 |  |  |
| 16 |  | 存瓶间（区）内排污口 | 为非直排式 |  |  |
| 17 | 安全设施及经营用品配置 | 视频监控系统 | 已安装，与企业监控系统和燃气管理部门监控系统有效连接，并能正常使用 |  |  |
| 18 |  | 燃气浓度检测报警器 | 每15m设1个，距离地面0.3-0.6m，并设置保护罩 |  |  |
| 19 |  | 称量衡器、非电子秤或防爆电子秤 | 在检测有效期限内（一年一检） |  |  |
| 20 |  | 灭火器材配置 | 不少于2个8Kg干粉灭火器或1台35kg推车式灭火器 |  |  |
| 21 |  | 各类安全警示牌 | 应设置 |  |  |
| 22 |  | 抢险电话 | 应公示 |  |  |
| 23 |  | 送气用自行车 | 统一颜色 |  |  |
| 24 | 管理情况 | 供应站情况登记表 | 应有 |  |  |
| 25 |  | 工商营业执照或者《企业名称核准通知书》 | 应有 |  |  |
| 26 |  | 建设工程竣工验收报告及备案文件 | 新建供应站应有 |  |  |
| 27 |  | 燃气管理部门许可文件复印件或经消防部门审查同意使用的证明文件复印件 | 已投入使用的供应站应有 |  |  |
| 28 |  | 安全评价报告 | 在有效期内 |  |  |
| 29 |  | 经营场所权属 | 有权属证明或租赁合同 |  |  |
| 30 |  | 安全责任人 | 有任命书 |  |  |
| 31 |  | 安全管理制度 | 应上墙 |  |  |
| 32 |  | 送气工培训情况 | 应培训合格 |  |  |
| 33 |  | 送气工社保证明或经备案的劳动合同 | 应有 |  |  |
| 34 |  | 送气工工作装备 | 工装统一并携带送气工卡、移动终端 |  |  |
| 35 |  | 管理人员（人） | 不少于2 |  |  |
| 36 |  | 送气工（人） | 不少于5 |  |  |
| 考核结论 |  |  |  |  |  |

考核人签名：                                       被考核单位：

附表13

三级供应站许可登记考核表

（0＜V≤1）

供应站名称：                                         考核日期：    年   月   日

| 序号 | 类别 | 项目 | 标准要求 | 考核情况 | 考核结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防火间距 | 主要道路 | 8 |  |  |
| 2 |  | 次要道路 | 5 |  |  |
| 3 |  | 相邻的房间 | 是非明火、散发火花的地点 |  |  |
| 4 | 对建筑物的要求 | 建筑物层数 | 单层 |  |  |
| 5 |  | 相邻的建筑物 | 非住宅、重要公共和高层民用建筑 |  |  |
| 6 |  | 建筑物位置 | 独立或单边 |  |  |
| 7 |  | 与其他房间相邻的墙 | 是无门、窗洞的防火墙 |  |  |
| 8 |  | 建筑物结构 | 钢筋混凝土或钢框架 |  |  |
| 9 |  | 墙体厚度 | 达到18公分或以上 |  |  |
| 10 |  | 室内地面撞击时不发生火花的面层或橡胶垫 | 应有 |  |  |
| 11 |  | 独立瓶库避雷设施 | 在检测合格有效期内 |  |  |
| 12 | 供应站设施 | 面积 | ≥20m2 |  |  |
| 13 |  | 设置标识 | 应统一 |  |  |
| 14 |  | 瓶库内实瓶、空瓶和送检瓶存放情况 | 分区存放 |  |  |
| 15 |  | 照明灯具、电线和开关安装布置 | 采用防爆型，且未留有接口 |  |  |
| 16 |  | 存瓶间（区）内排污口 | 为非直排式 |  |  |
| 17 | 安全设施及经营用品配置 | 视频监控系统 | 已安装，与企业监控系统和燃气管理部门监控系统有效连接，并能正常使用 |  |  |
| 18 |  | 燃气浓度检测报警器 | 1个，距离地面0.3-0.6m，并设置保护罩 |  |  |
| 19 |  | 称量衡器、非电子秤或防爆电子秤 | 在检测有效期限内（一年一检） |  |  |
| 20 |  | 灭火器材配置 | 不少于2个8Kg干粉灭火器或1台35kg推车式灭火器 |  |  |
| 21 |  | 各类安全警示牌 | 应设置 |  |  |
| 22 |  | 抢险电话 | 应公示 |  |  |
| 23 |  | 送气用自行车 | 统一颜色 |  |  |
| 24 | 管理情况 | 供应站情况登记表 | 应有 |  |  |
| 25 |  | 工商营业执照 | 应有 |  |  |
| 26 |  | 建设工程竣工验收报告及备案文件 | 新建供应站应有 |  |  |
| 27 |  | 燃气管理部门许可文件复印件或者经消防部门审查同意使用或检查合格的证明文件复印件 | 已投入使用的供应站应有 |  |  |
| 28 |  | 经营场所权属 | 有权属证明或租赁合同 |  |  |
| 29 |  | 安全责任人 | 有任命书 |  |  |
| 30 |  | 安全管理制度 | 应上墙 |  |  |
| 31 |  | 送气工培训情况 | 应培训合格 |  |  |
| 32 |  | 送气工社保证明或经备案的劳动合同 | 应有 |  |  |
| 33 |  | 送气工工作装备 | 工装统一并携带送气工卡、移动终端 |  |  |
| 34 |  | 管理人员（人） | 不少于1 |  |  |
| 35 |  | 送气工（人） | 不少于3 |  |  |
| 考核结论 |  |  |  |  |  |

考核人签名：                                    被考核单位：

附表14

管道燃气企业经营许可基础资料审核表

企业名称：                                   审核日期：    年   月   日

| 序号 | 类别 | 项目 |  | 标准 | 考核情况 | 考核结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础管理资料 | 燃气经营许可申请表 |  | 法定代表人签名 |  |  |
| 2 |  | 企业法人营业执照及下属机构营业执照复印件 |  | 应有 |  |  |
| 3 |  | 法人代表、总经理、负责安全运行的副总经理，安全管理部门、技术部门责任人身份证复印件 |  | 应有 |  |  |
| 4 |  | 企业经营组织架构图 |  | 应有 |  |  |
| 5 |  | 安全网络图 |  | 应有 |  |  |
| 6 |  | 各级管理人员和安全责任人任命书 |  | 应有 |  |  |
| 7 |  | 燃气气源的供用气合同或供用气意向书复印件 |  | 应有 |  |  |
| 8 |  | 企业章程和企业资本结构说明 |  | 应有 |  |  |
| 9 |  | 燃气气质成分检测设备的资产证明材料复印件 |  | 应有 |  |  |
| 10 |  | 燃气气质成分检测设备操作人员培训合格证书复印件 |  | 应有 |  |  |
| 11 |  | 燃气设施安全评价报告 |  | 在有效期内 |  |  |
| 12 |  | 建设工程竣工验收报告及备案文件 |  | 新建设施应有 |  |  |
| 13 |  | 燃气管理部门许可文件复印件或经消防部门审查同意使用的证明文件复印件 |  | 已投入使用的设施应有 |  |  |
| 14 |  | 企业经营场所及下属机构经营场所的权属证明或经房管部门备案的租赁合同复印件 |  | 应有 |  |  |
| 15 |  | 生产安全事故应急预案 |  | 按分级属地原则向燃气管理部门和同级安全生产监督管理部门备案 |  |  |
| 16 |  | 燃气安全抢险队伍驻地 |  | 明确具体地址 |  |  |
| 17 |  | 抢险点设置列表 |  | 应有 |  |  |
| 18 |  | 抢险设备、器材的资产证明材料复印件 |  | 应有 |  |  |
| 19 |  | 产品责任保险和公众责任保险复印件 |  | 累计赔付金额每年不低于300万元人民币 |  |  |
| 20 | 安全机构 | 安全管理机构 |  | 应设置 |  |  |
| 21 |  | 安全生产委员会 |  | 从业人员100人以上企业应设置 |  |  |
| 22 |  | 燃气安全抢险队伍数量 |  | 根据（1）管线长度（km）：≤100设1个；101-1100设2个；1001-2000设3个；＞2000设4个；（2）门站、调压站、LNG气化站数量（个）：≤3设1个；4-10设2个；＞10设3个。两者取较大。 |  |  |
| 23 | 各类管理人员 | 法定代表人 |  | 各1名，持有效的《燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书》或《危险物品生产经营、储存单位主要负责人证》 |  |  |
| 24 |  | 安全生产第一责任人 |  |  |  |  |
| 25 |  | 安全生产直接责任人 |  |  |  |  |
| 26 |  | 技术部门负责人 |  | 符合DBJ 440100/T91规定的条件 |  |  |
| 27 |  | 安全管理部门负责人 |  | 1名，注册安全工程师 |  |  |
| 28 |  | 安全管理人员 |  | 持《危险物品生产、经营、存储单位安全生产管理人员证》 |  |  |
| 29 | 各类运行人员 | 运行、维护和抢修人员数量 |  | 燃气用户10万户以下的，每2500户不少于1人；10万户以上的，每增加2500户增加1人 |  |  |
| 30 |  | 站区运行工 |  | 应有，且全员培训 |  |  |
| 31 |  | 用户安检员 |  | 应有，且全员培训 |  |  |
| 32 |  | 抢险人员 |  | 应有，且全员培训 |  |  |
| 33 |  | 市政燃气管道设施巡查管理 | 专门的市政燃气管道设施巡查管理部门 | 应有 |  |  |
| 34 |  |  | 巡查人员数量 | 燃气管道长度100km以下应至少配备4名巡查人员，每增加100km应相应增加配备3人 |  |  |
| 35 |  |  | 巡查人员资格 | 应按粤建科函〔2006〕536号文件的要求经培训考核合格。 |  |  |
| 36 |  |  | 巡查人员着装 | 巡查时，应着全市统一样式、颜色、具有反光警示的背心，背面有“燃气巡查”标志 |  |  |
| 37 |  |  | 巡查管理部门装备配备 | 满足《市政燃气管道设施巡查管理规范》表1规定 |  |  |
| 38 |  |  | 巡查人员个人装备配备 | 满足《市政燃气管道设施巡查管理规范》表2规定 |  |  |
| 39 | 各类管理制度 | 各类人员安全生产责任制 |  | 应有 |  |  |
| 40 |  | 安全检查制度 |  | 应有 |  |  |
| 41 |  | 隐患整改制度 |  | 应有 |  |  |
| 42 |  | 安全教育制度 |  | 应有 |  |  |
| 43 |  | 安全例会制度 |  | 应有 |  |  |
| 44 |  | 事故管理制度 |  | 应有 |  |  |
| 45 |  | 事故应急演练制度 |  | 应有 |  |  |
| 46 |  | 动火管理制度 |  | 应有 |  |  |
| 47 |  | 消防安全管理制度 |  | 应有 |  |  |
| 48 |  | 用电管理制度 |  | 应有 |  |  |
| 49 |  | 质量管理制度 |  | 应有 |  |  |
| 50 |  | 服务管理制度 |  | 应有 |  |  |
| 51 |  | 设备管理规定 |  | 应有 |  |  |
| 52 |  | 管线巡查管理规定 |  | 应有 |  |  |
| 53 |  | 用户安全管理规定 |  | 应有 |  |  |
| 54 |  | 劳动保护用品管理制度 |  | 应有 |  |  |
| 55 |  | 培训管理制度 |  | 应有 |  |  |
| 56 |  | 用户发展管理规定 |  | 应有 |  |  |
| 57 |  | 操作规程 |  | 应有 |  |  |
| 58 | 养老、工伤保险凭证 | 法定代表人 |  | 应有 |  |  |
| 59 |  | 安全生产第一责任人 |  | 应有 |  |  |
| 60 |  | 安全生产直接责任人 |  | 应有 |  |  |
| 61 |  | 安全管理机构负责人 |  | 应有 |  |  |
| 62 |  | 专职安全管理人员 |  | 应有 |  |  |
| 63 |  | 技术部门负责人 |  | 应有 |  |  |
| 64 |  | 专业技术人员 |  | 应有 |  |  |
| 65 |  | 运行、维护和抢险抢修人员 |  | 应有 |  |  |
| 考核结论 |  |  |  |  |  |  |

考核人签名：                                            被考核单位：

附表15

燃气接收站（天然气门站）许可登记考核表

燃气接收站（天然气门站）名称：                                    审核日期：    年   月   日

| 序号 | 类别 | 项目 | 标准要求 | 考核情况 | 考核结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设施基本情况 | 接收能力（万立方米/日） | —— |  | —— |
| 2 | 管理资料 | 燃气接收站登记表 | 应有 |  |  |
| 3 |  | 建设工程竣工验收报告及备案文件 | 新建接收站应有 |  |  |
| 4 |  | 燃气管理部门许可文件复印件或经消防部门审查同意使用的证明文件复印件 | 已投入使用的接收站应有 |  |  |
| 5 |  | 在有效期内避雷设施检测合格证 | 应有 |  |  |
| 6 |  | 安全评价报告 | 在有效期内 |  |  |
| 7 |  | 生产安全事故应急预案 | 按分级属地原则向燃气管理部门和同级安全生产监督管理部门备案 |  |  |
| 8 |  | 站长任命书 | 应有 |  |  |
| 9 |  | 专职安全员任命书 | 应有 |  |  |
| 10 |  | 各类安全管理制度 | 应有并上墙 |  |  |
| 11 | 操作规程 | 岗位巡查规程 | 应有 |  |  |
| 12 |  | 计量作业操作规程 |  |  |  |
| 13 |  | 调压作业操作规程 |  |  |  |
| 14 |  | 加臭作业操作规程 |  |  |  |
| 15 |  | 清管作业操作规程 |  |  |  |
| 16 |  | 设备、管道维修操作规程 |  |  |  |
| 17 |  | 设备、管道置换操作规程 |  |  |  |
| 18 |  | 设备、管道带气作业操作规程 |  |  |  |
| 19 | 一般要求 | 在危险场所设置安全警示标志 | 应有 |  |  |
| 20 |  | 燃气浓度检测报警器 | 应有并安装在值班室或者控制室等有人值班的场所 |  |  |
| 21 |  | 释放静电装置 | 在生产区入口配置 |  |  |
| 22 |  | 接收站入口、重要设施等场所应安装视频监控系统，并能与企业监控系统连接 | 应有，并能正常使用 |  |  |
| 23 |  | 生产区围墙 | 不低于2米的不燃烧实体墙 |  |  |
| 24 | 总平面布置 | 站内的各建构筑物之间以及与站外建构筑物之间的防火间距 | 应符合《建筑设计防火规范》有关规定 |  |  |
| 25 |  | 站内建构筑的耐火等级 | 不应低于《建筑设计防火规范》“二级”的规定 |  |  |
| 26 |  | 站内露天工艺装置区边缘距明火或散发火花地点 | 20 |  |  |
| 27 |  | 站内露天工艺装置区边缘距办公、生活建筑 | 18 |  |  |
| 28 |  | 站内露天工艺装置区边缘距围墙 | 10 |  |  |
| 29 |  | 站内露天工艺装置区边缘距站内生产建筑的间距 | 按工艺要求确定 |  |  |
| 30 | 工艺布置 | 加臭装置 | 应设置 |  |  |
| 31 |  | 进出站管线设置切断阀门和绝缘法兰 | 应设置 |  |  |
| 32 | 岗位人员资格 | 站长 | 1名，并持有效的《燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书》或《危险物品生产经营、储存单位安全生产管理人员证》 |  |  |
| 33 |  | 专职安全员 | 1名，并持有效的《燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书》或《危险物品生产经营、储存单位安全生产管理人员证》 |  |  |
| 34 |  | 运行工 | 2名，且持《特种设备从业资格证（R1、R2）》 |  |  |
| 35 |  | 专职维护人员 | 2名，且持《特种设备从业资格证（D1、D2）》 |  |  |
| 36 |  | 电工 | 1名，持电工证 |  |  |
| 37 | 养老、工伤保险凭证 | 站长 | 应有 |  |  |
| 38 |  | 专职安全员 | 应有 |  |  |
| 39 |  | 运行工 | 应有 |  |  |
| 40 |  | 专职维护人员 | 应有 |  |  |
| 41 |  | 电工 | 应有 |  |  |
| 安全评价报告提出的问题 |  |  |  |  |  |
| 考核结论 |  |  |  |  |  |

考核人签名：                                           被考核单位：

附表16

燃气储配站（LNG气化站）许可登记考核表

企业名称：                                            审核日期：     年   月   日

| 序号 | 类别 | 项目 |  |  |  | 标准要求 | 考核情况 | 考核结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设施基本情况 | 储罐数量 （个） |  |  |  | —— |  | —— |
| 2 |  | 单罐容积（立方米） |  |  |  | —— |  | —— |
| 3 |  | 总容积 （立方米） |  |  |  | —— |  | —— |
| 4 |  | 最大气化能力（立方米/小时） |  |  |  | —— |  | —— |
| 5 | 管理资料 | 储配站情况登记表 |  |  |  | 应有 |  |  |
| 6 |  | 建设工程竣工验收报告及备案文件 |  |  |  | 新建气化站应有 |  |  |
| 7 |  | 燃气管理部门许可文件复印件或经消防部门审查同意使用的证明文件复印件 |  |  |  | 已投入使用的气化站应有 |  |  |
| 8 |  | 在有效期内的避雷设施检测合格证复印件 |  |  |  | 应有 |  |  |
| 9 |  | 安全评价报告 |  |  |  | 在有效期内 |  |  |
| 10 |  | 生产安全事故应急预案 |  |  |  | 按分级属地原则向燃气管理部门和同级安全生产监督管理部门备案 |  |  |
| 11 |  | 站长任命书 |  |  |  | 应有 |  |  |
| 12 |  | 专职安全员任命书 |  |  |  | 应有 |  |  |
| 13 |  | 各类安全管理制度 |  |  |  | 应有并上墙 |  |  |
| 14 | 操作规程 | 装、卸车操作规程 |  |  |  | 应有并上墙 |  |  |
| 15 |  | 罐区运行操作规程 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 岗位巡查规程 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 气化作业操作规程 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 燃气质量检测操作规程 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 设备、管道维修操作规程 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 储罐、管道置换操作规程 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 储罐、管道带气作业操作规程 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 一般要求 | 在危险场所设置安全警示标志 |  |  |  | 应有 |  |  |
| 23 |  | 燃气浓度检测报警器 |  |  |  | 应有并安装在有人值班的场所 |  |  |
| 24 |  | 燃气浓度检测报警器探头 |  |  | 储罐区 | 每15m设1个 |  |  |
| 25 |  |  |  |  | 汽车槽车装卸台柱 | 1个 |  |  |
| 26 |  |  |  |  | 充装台 | 每15m设1个 |  |  |
| 27 |  | 储罐数量 |  |  |  | 不少于2个 |  |  |
| 28 |  | 释放静电装置 |  |  |  | 在生产区入口配置 |  |  |
| 29 |  | 储配站入口、充装台等场所应安装视频监控系统，并能与企业监控系统连接 |  |  |  | 应有，并能正常使用 |  |  |
| 30 |  | 生产区围墙 |  |  |  | 不低于2米的不燃烧实体墙 |  |  |
| 31 |  | 地面面层 |  |  |  | 撞击时不产生火花 |  |  |
| 32 | 储罐与站外建构筑的防火间距（m） | 居住区、村镇和影剧院、体育馆、学校等重要公共建筑（最外侧建、构筑物外墙） |  |  |  | 总容积（m3）≤10为30；＞10～≤30为35；＞30～≤50为45；＞50～≤200为50；＞200～≤500为70；＞500～≤1000为90；＞1000～≤2500为110；＞2500～≤5000为130；＞5000为150 |  |  |
| 33 |  | 工业企业（最外侧建、构筑物外墙） |  |  |  | 总容积（m3）≤10为22；＞10～≤30为25；＞30～≤50为27；＞50～≤200为30；＞200～≤500为35；＞500～≤1000为40；＞1000～≤2500为50；＞2500～≤5000为60；＞5000为75 |  |  |
| 34 |  | 明火、散发火花地点和室外变、配电站 |  |  |  | 总容积（m3）≤10为30；＞10～≤30为35；＞30～≤50为45；＞50～≤200为50；＞200～≤500为55；＞500～≤1000为60；＞1000～≤2500为70；＞2500～≤5000为80；＞5000为120 |  |  |
| 35 |  | 民用建筑，甲、乙类液体储罐，甲、乙类生产厂房，甲、乙类物品仓库，稻草等易燃材料堆场 |  |  |  | 总容积（m3）≤10为27；＞10～≤30为32；＞30～≤50为40；＞50～≤200为45；＞200～≤500为50；＞500～≤1000为55；＞1000～≤2500为65；＞2500～≤5000为75；＞5000为100 |  |  |
| 36 |  | 丙类液体储罐，可燃气体储罐，丙、丁类生产厂房，丙、丁类物品仓库 |  |  |  | 总容积（m3）≤10为25；＞10～≤30为27；＞30～≤50为32；＞50～≤200为35；＞200～≤500为40；＞500～≤1000为45；＞1000～≤2500为55；＞2500～≤5000为65；＞5000为80 |  |  |
| 37 |  | 铁路（中心线） |  | 国家线 |  | 总容积（m3）≤10为40；＞10～≤30为50；＞30～≤50为60；＞50～≤500为70；＞500～≤2500为80；＞2500为100 |  |  |
| 38 |  |  |  | 企业专用线 |  | 总容积（m3）≤50为25；＞50～≤500为30；＞500～≤2500为35；＞2500为40 |  |  |
| 39 |  | 公路、道路（路边） |  | 高速，I、Ⅱ级，城市快速 |  | 总容积（m3）≤50为20；＞50～≤5000为25；＞5000为30 |  |  |
| 40 |  |  |  | 其他 |  | 总容积（m3）≤50为15；＞50～≤5000为20；＞5000为25 |  |  |
| 41 |  | 架空电力线（中心线） |  |  |  | 1.5倍杆高，但总容积（m3）＞1000，35KV以上架空电力线不应小于40 |  |  |
| 42 |  | 架空通信线（中心线） |  | I、Ⅱ级 |  | 总容积（m3）≤50为1.5倍杆高；＞50～≤200为30；＞200为40 |  |  |
| 43 |  |  |  | 其他 |  | 1.5倍杆高 |  |  |
| 44 | 天然气放散总管与站外建构筑物的防火间距（m） | 居住区、村镇和影剧院、体育馆、学校等重要公共建筑（最外侧建、构筑物外墙） |  |  |  | 45 |  |  |
| 45 |  | 工业企业（最外侧建、构筑物外墙） |  |  |  | 20 |  |  |
| 46 |  | 明火、散发火花地点和室外变、配电站 |  |  |  | 30 |  |  |
| 47 |  | 民用建筑，甲、乙类液体储罐，甲、乙类生产厂房，甲、乙类物品仓库，稻草等易燃材料堆场 |  |  |  | 25 |  |  |
| 48 |  | 丙类液体储罐，可燃气体储罐，丙、丁类生产厂房，丙、丁类物品仓库 |  |  |  | 20 |  |  |
| 49 |  | 铁路（中心线） |  | 国家线 |  | 40 |  |  |
| 50 |  |  |  | 企业专用线 |  | 30 |  |  |
| 51 |  | 公路、道路（路边） |  | 高速，I、Ⅱ级，城市快速 |  | 15 |  |  |
| 52 |  |  |  | 其他 |  | 10 |  |  |
| 53 |  | 架空电力线（中心线） |  |  |  | 2倍杆高 |  |  |
| 54 |  | 架空通信线（中心线） |  | I、Ⅱ级 |  | 1.5倍杆高 |  |  |
| 55 |  |  |  | 其他 |  | 1.5倍杆高 |  |  |
| 56 | 储罐与站内建构筑的防火间距（m） | 明火、散发火花地点 |  |  |  | 总容积（m3）≤10为30；＞10～≤30为35；＞30～≤50为45；＞50～≤200为50；＞200～≤500为55；＞500～≤1000为60；＞1000为70 |  |  |
| 57 |  | 办公、生活建筑 |  |  |  | 总容积（m3）≤10为18；＞10～≤30为20；＞30～≤50为25；＞50～≤200为30；＞200～≤500为35；＞500～≤1000为40；＞1000为50 |  |  |
| 58 |  | 变配电室、仪表间、值班室、汽车槽车库、汽车衡及其计量室、空压机室、汽车槽车装卸台柱（装卸口）、钢瓶灌装台 |  |  |  | 总容积（m3）≤10为12；＞10～≤30为15；＞30～≤50为18；＞50～≤200为20；＞200～≤500为22；＞500～≤1000为25；＞1000为30 |  |  |
| 59 |  | 汽车库、机修间、燃气热水炉间 |  |  |  | 总容积（m3）≤50为25；＞50～≤200为30；＞200～≤1000为35；＞1000为40 |  |  |
| 60 |  | 天然气（气态）储罐 |  |  |  | 净距不小于相邻较大罐的直径 |  |  |
| 61 |  | 液化石油气全压力式储罐 |  |  |  | 净距不小于相邻较大罐的直径 |  |  |
| 62 |  | 消防泵房、消防水池取水口 |  |  |  | 总容积（m3）≤30为30；＞30～≤1000为40；＞1000为50 |  |  |
| 63 |  | 站内道路（路边） |  | 主要 |  | 总容积（m3）≤50为10；＞50为15 |  |  |
| 64 |  |  |  | 次要 |  | 总容积（m3）≤50为5；＞50为10 |  |  |
| 65 |  | 围墙 |  |  |  | 总容积（m3）≤50为15；＞50为20 |  |  |
| 66 |  | 集中放散装置的天然气放散总管 |  |  |  | 25 |  |  |
| 67 | 天然气放散总管与站内建构筑物的防火间距（m） | 明火、散发火花地点 |  |  |  | 30 |  |  |
| 68 |  | 办公、生活建筑 |  |  |  | 25 |  |  |
| 69 |  | 变配电室、仪表间、值班室、汽车槽车库、汽车衡及其计量室、空压机室、汽车槽车装卸台柱（装卸口）、钢瓶灌装台 |  |  |  | 25 |  |  |
| 70 |  | 汽车库、机修间、燃气热水炉间 |  |  |  | 25 |  |  |
| 71 |  | 天然气（气态）储罐 |  |  |  | 20 |  |  |
| 72 |  | 液化石油气全压力式储罐 |  |  |  | 25 |  |  |
| 73 |  | 消防泵房、消防水池取水口 |  |  |  | 20 |  |  |
| 74 |  | 站内道路（路边） |  | 主要 |  | 2 |  |  |
| 75 |  |  |  | 次要 |  | 2 |  |  |
| 76 |  | 围墙 |  |  |  | 2 |  |  |
| 77 | 储罐和储罐区布置 | 站区内储存液化天然气钢瓶（实瓶）总容积 |  |  |  | 不大于2 M3 |  |  |
| 78 |  | 储罐之间的净距 |  |  |  | 不小于相临储罐直径之和的1/4，且不小于1.5米 |  |  |
| 79 |  | 储罐组四周设置封闭的不燃烧体实体防护墙 |  |  |  | 应有 |  |  |
| 80 |  | 其他可燃液体储罐 |  |  |  | 防护墙内不应有 |  |  |
| 81 |  | 设置液化天然气钢瓶灌装口 |  |  |  | 防护墙内严禁 |  |  |
| 82 |  | 建筑物内设置液化天然气储罐（或容器） |  |  |  | 容积大于0.15M3的不应设置，且不应永久地安装 |  |  |
| 83 | 管道附件 | 设置紧急切断阀 |  |  |  | 储罐进出液管应有，且与储罐液位控制连锁 |  |  |
| 84 |  | 设置安全阀 |  |  |  | 气化器或其出口管道上必须设置 |  |  |
| 85 | 消防排水 | 采用防止液化天然气流入下水道或者其他以顶盖密封的沟渠中的措施 |  |  |  | 生产区防护墙内应设置 |  |  |
| 86 | 灭火器材 | 设置固定喷淋装置 |  |  |  | 总容积超过50M3或单罐容积超过20M3 |  |  |
| 87 |  | 干粉灭火器的配置 | 储罐区 |  |  | 每台储罐设置8kg 2具和35kg 1具 |  |  |
| 88 |  |  | 汽车槽车装卸台（柱、装卸口） |  |  | 每个车位设置8kg、2具 |  |  |
| 89 |  |  | 工艺装置区 |  |  | 每50m2设置8kg、1具，且每个区域不少于2具 |  |  |
| 90 | 岗位人员资格 | 站长 |  |  |  | 1名，并持有效的《燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书》或《危险物品生产经营、储存单位安全生产管理人员证》 |  |  |
| 91 |  | 安全技术负责人 |  |  |  | 1名，并持有效的《燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书》或《危险物品生产经营、储存单位安全生产管理人员证》 |  |  |
| 92 |  | 专职安全员 |  |  |  | 1名，并持有效的《特种设备从业资格证（A3）》或《危险物品生产经营、储存单位安全生产管理人员证》 |  |  |
| 93 |  | 运行工 |  |  |  | 3名，且持《特种设备从业资格证（R1、R2）》 |  |  |
| 94 |  | 专职维护人员 |  |  |  | 2名，且持《特种设备从业资格证（D1、D2）》 |  |  |
| 95 |  | 电工 |  |  |  | 1名，持电工证 |  |  |
| 96 | 养老、工伤保险凭证 | 站长 |  |  |  | 应有 |  |  |
| 97 |  | 专职安全员 |  |  |  | 应有 |  |  |
| 98 |  | 运行工 |  |  |  | 应有 |  |  |
| 99 |  | 专职维护人员 |  |  |  | 应有 |  |  |
| 100 |  | 电工 |  |  |  | 应有 |  |  |
| 安全评价报告提出的问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 考核结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |

考核人签名：                                         被考核单位：

注：32-43，56-66项根据单罐、总罐容积按照《城镇燃气设计规范》（GB50028）标准确定

附表17

汽车加气站企业经营许可审核表

企业名称：                                             审核日期：    年  月  日

| 序号 | 类别 | 项目 | 标准 | 考核情况 | 考核结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础管理资料 | 燃气经营许可申请表 | 法定代表人签名 |  |  |
| 2 |  | 企业法人营业执照复印件 | 应有 |  |  |
| 3 |  | 法人代表、总经理、负责安全运行的副总经理、安全管理部门负责人、技术部门责任人身份证复印件 | 应有 |  |  |
| 4 |  | 企业经营场所的权属证明或者租赁合同复印件 | 应有 |  |  |
| 5 |  | 企业经营组织架构图 | 应有 |  |  |
| 6 |  | 安全网络图 | 应有 |  |  |
| 7 |  | 各级安全管理人员和安全责任人任命书 | 应有 |  |  |
| 8 |  | 燃气气源的供用气合同或供用气意向书复印件 | 应有 |  |  |
| 9 |  | 企业章程和企业资本结构说明 | 应有 |  |  |
| 10 |  | 燃气组分检测装置的资产证明材料 | 应有 |  |  |
| 11 |  | 生产安全事故应急预案 | 按分级属地原则向燃气管理部门和同级安全生产监督管理部门备案 |  |  |
| 12 |  | 产品责任保险和公众责任保险复印件 | 累计赔付金额每年不低于300万元人民币 |  |  |
| 13 | 安全机构 | 安全管理机构 | 应设置 |  |  |
| 14 |  | 安全生产委员会 | 从业人员100人以上企业应设置 |  |  |
| 15 | 安全生产、技术管理人员 | 法定代表人 | 1名，持有效的《燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书》或《危险物品生产经营、储存单位主要负责人证》 |  |  |
| 16 |  | 企业总经理 | 1名，持有效的《燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书》或《危险物品生产经营、储存单位主要负责人证》 |  |  |
| 17 |  | 负责安全运行的副总经理 | 1名，持有效的《燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书》或《危险物品生产经营、储存单位安全生产管理人员证》 |  |  |
| 18 |  | 安全管理部门负责人 | 1名，注册安全工程师或《危险物品生产经营、储存单位安全生产管理人员证》 |  |  |
| 19 |  | 技术部门负责人 | 1名，符合DBJ440100/T91规定的条件或《危险物品生产经营、储存单位安全生产管理人员证》 |  |  |
| 20 |  | 专职安全管理人员 | 符合DBJ440100/T91规定，并持有效的《燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书》或《危险物品生产经营、储存单位安全生产管理人员证》 |  |  |
| 21 | 从业人数 | 运行、维护和抢修人员 | 符合本办法第七条第七点第三小点的要求 |  |  |
| 22 | 专业岗位人员 | 电工 | 2名，并持电工证 |  |  |
| 23 |  | 燃气组分检测装置操作人员 | 1名，应培训合格 |  |  |
| 24 | 抢险队伍设置及主要设备购置发票 | 抢险点 | 符合DBJ440100/T91规定的设置数量 |  |  |
| 25 |  | 司机 | 1名，持驾驶证 |  |  |
| 26 |  | 抢险员 | 6名 |  |  |
| 27 |  | 车辆 | 1辆/点，载重量不少于1200kg |  |  |
| 28 |  | 手持防爆对讲机或具有防爆对讲功能的其他手持通讯设备 | 2对 |  |  |
| 29 |  | 防静电防冻服、鞋、帽、手套 | 2对 |  |  |
| 30 |  | 正压自给式空气呼吸器 | 2台 |  |  |
| 31 |  | 便携式可燃气体气体浓度检测报警器 | 1台 |  |  |
| 32 |  | 防爆工具 | 不少于2套 |  |  |
| 33 | 各类管理制度 | 各类人员安全生产责任制 | 应有 |  |  |
| 34 |  | 安全检查制度 | 应有 |  |  |
| 35 |  | 隐患整改制度 | 应有 |  |  |
| 36 |  | 安全教育制度 | 应有 |  |  |
| 37 |  | 安全例会制度 | 应有 |  |  |
| 38 |  | 事故管理制度 | 应有 |  |  |
| 39 |  | 事故应急演练制度 | 应有 |  |  |
| 40 |  | 动火管理制度 | 应有 |  |  |
| 41 |  | 消防安全管理制度 | 应有 |  |  |
| 42 |  | 用电管理制度 | 应有 |  |  |
| 43 |  | 质量管理制度 | 应有 |  |  |
| 44 |  | 服务管理制度 | 应有 |  |  |
| 45 |  | 设备管理规定 | 应有 |  |  |
| 46 |  | 用户安全管理规定 | 应有 |  |  |
| 47 |  | 劳动保护用品管理制度 | 应有 |  |  |
| 48 |  | 培训管理制度 | 应有 |  |  |
| 49 | 养老、 工伤保险凭证 | 安全生产第一责任人 | 应有 |  |  |
| 50 |  | 安全生产直接责任人 | 应有 |  |  |
| 51 |  | 安全管理机构负责人 | 应有 |  |  |
| 52 |  | 专职安全管理人员 | 应有 |  |  |
| 53 |  | 技术部门负责人 | 应有 |  |  |
| 54 |  | 专业技术人员 | 应有 |  |  |
| 55 |  | 维护人员 | 应有 |  |  |
| 56 |  | 抢险抢修人员 | 应有 |  |  |
| 考核结论 |  |  |  |  |  |

考核人签名：                                          被考核单位：

附表18

汽车加气站许可登记考核表

（              ）

企业名称：                                      考核日期 ：     年    月    日

| 序号 | 类别 | 项目 |  | 标准 | 实际 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设施基本情况 | 储罐数量（个） |  |  |  |  |
| 2 |  | 储罐总容积m3 |  |  |  |  |
| 3 |  | 储罐安装形式 |  |  |  |  |
| 4 |  | 储存气种 |  |  |  |  |
| 5 |  | 充装枪（支） |  |  |  |  |
| 6 | 管理资料 | 加气站情况登记表 |  | 应有 |  |  |
| 7 |  | 营业执照 |  | 应有 |  |  |
| 8 |  | 建设工程竣工验收报告及备案文件 |  | 新建加气站应有 |  |  |
| 9 |  | 燃气管理部门许可文件复印件或经消防部门审查同意使用的证明文件复印件 |  | 已投入使用的加气站应有 |  |  |
| 10 |  | 避雷设施 |  | 在检测合格有效期内 |  |  |
| 11 |  | 安全评价报告 |  | 在有效期内 |  |  |
| 12 |  | 生产安全事故应急预案 |  | 按分级属地原则向燃气管理部门和同级安全生产监督管理部门备案 |  |  |
| 13 |  | 站长任命书 |  | 应有 |  |  |
| 14 |  | 专职安全员任命书 |  | 应有 |  |  |
| 15 |  | 各类安全管理制度、操作规程 |  | 应有并上墙 |  |  |
| 16 |  | 经营场所权属证明或租赁合同复印件 |  | 应有 |  |  |
| 17 |  | 安全生产管理协议 |  | 合建站需说明是否分别经营 |  |  |
| 18 | 操作规程 | 气瓶充装操作规程 |  | 应有 |  |  |
| 19 |  | 卸车操作规程 |  |  |  |  |
| 20 |  | 罐区运行操作规程 |  |  |  |  |
| 21 |  | 巡查岗位操作规程 |  |  |  |  |
| 22 |  | 设备、管道维修操作规程 |  |  |  |  |
| 23 |  | 储罐、管道置换操作规程 |  |  |  |  |
| 24 | 安全 监控 设施 | 在危险场所设置安全标志 |  | 应有 |  |  |
| 25 |  | 燃气浓度检测报警器 |  | 应有并安装在值班室或者控制室等有人值班的场所 |  |  |
| 26 |  | 燃气浓度检测 报警器探头 | 储罐区 | 每15m设1个 |  |  |
| 27 |  |  | 潜液泵、柱塞泵、汽化器房、汽车槽车装卸台柱 | 1:1 |  |  |
| 28 |  |  | 加气区 | 每15m设1个 |  |  |
| 29 |  | 储罐区入口处应配备释放静电的装置 |  | 按入口处数量1:1配置 |  |  |
| 30 |  | 储罐区入口、加气区等场所应安装视频监控系统，并能与燃气管理部门监控系统有效连接 |  | 提供登录端口、用户名、密码 |  |  |
| 31 | 岗位人员资格 | 站长 |  | 1名，并持有效的《燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书》或《危险物品生产经营、储存单位安全生产管理人员证》 |  |  |
| 32 |  | 专职安全员 |  | 1名，并持有效的《燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书》或《危险物品生产经营、储存单位安全生产管理人员证》 |  |  |
| 33 |  | 运行工（持D1或D2证） |  | 2名，且持《特种设备从业资格证（D1、D2）》 |  |  |
| 34 |  | 充装工（P5，可兼职气瓶检查员） |  | 与充装枪数量相同，且持《特种设备从业资格证（P5）》 |  |  |
| 35 | 养老、工伤保险凭证 | 站长 |  | 应有 |  |  |
| 36 |  | 专职安全员 |  | 应有 |  |  |
| 37 |  | 充装工 |  | 应有 |  |  |
| 38 |  | 运行工 |  | 应有 |  |  |
| 安全评价报告提出的结论 |  |  |  |  |  |  |
| 考核结论 |  |  |  |  |  |  |

考核人签名：                                    被考核单位：