- 2023年广州市电线电缆产品质量专项监督抽查结果

- （本抽样检验结果及有关数据不得用作商业用途）

根据广州市市场监督管理局任务，2023年对电线电缆品进行了抽查，共抽取了73家企业生产的 100批次样品，经检验，发现不合格4批次。

本次抽查检验依据《广州市市场监督管理局电线电缆（电力电缆）产品质量监督抽查实施细则》、《广州市市场监督管理局电线电缆(塑料绝缘控制电缆)产品质量监督抽查实施细则》、《广州市市场监督管理局电线电缆（聚氯乙烯绝缘电缆电线）产品质量监督抽查实施细则》，其中包括：GB/T 12706.1-2020《额定电压1kV(Um=l.2kV)到35kV(Um=40.5kV挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分:额定电压1kV(Um=l.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆》、GB/T 9330-2020《塑料绝缘控制电缆》、GB/T 5023.3-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分：固定布线用无护套电缆》、GB/T 5023.5-2008《额定电压450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分：软电缆（软线）》、JB/T 8734.2-2016《额定电压450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线》等标准。

抽样检测项目包括：

电力电缆产品：绝缘平均厚度、绝缘最薄处厚度、非金属护套最薄处厚度、导体电阻、导体最高温度下绝缘电阻常数、4h电压试验、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化后抗张强度、绝缘老化前断裂伸长率、绝缘老化后断裂伸长率、绝缘老化前后抗张强度变化率、绝缘老化前后断裂伸长率变化率、PVC绝缘热冲击、EPR，HEPR和XLPE绝缘热延伸、XLPE绝缘的收缩、非金属护套老化前抗张强度、非金属护套老化后抗张强度、非金属护套老化前断裂伸长率、非金属护套老化前后抗张强度变化率、非金属护套老化后断裂伸长率、非金属护套老化前后断裂伸长率变化率、ST2型PVC护套失重、PVC护套热冲击、电缆的单根阻燃。

塑料绝缘控制电缆产品：导体电阻(20℃)、成品电压试验、绝缘线芯电压试验、绝缘电阻、导体结构尺寸检查、绝缘厚度最薄点厚度、护套厚度最薄点厚度、外径、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化前断裂伸长率、绝缘老化后抗张强度最大变化率、绝缘老化后断裂伸长率最大变化率、绝缘热失重、绝缘热冲击试验、绝缘高温压力试验、绝缘低温弯曲试验、绝缘低温冲击试验、护套老化前抗张强度、护套老化前断裂伸长率、护套老化后抗张强度最大变化率、护套老化后断裂伸长率最大变化率、护套热失重、护套热冲击试验、护套高温压力试验、护套低温弯曲试验、护套低温拉伸试验、护套低温冲击试验、成品电缆单根燃烧试验、标志、绝缘热延伸试验。

聚氯乙烯绝缘电缆电线产品：导体电阻、成品电缆电压试验、绝缘线芯电压试验、绝缘电阻、绝缘平均厚度、绝缘最薄处厚度、护套平均厚度、护套最薄处厚度、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化前断裂伸长率、绝缘老化后抗张强度、绝缘老化后断裂伸长率、绝缘老化后抗张强度变化率、绝缘老化后断裂伸长率变化率、绝缘失重试验、护套老化前抗张强度、护套老化前断裂伸长率、护套老化后抗张强度、护套老化后断裂伸长率、护套老化后抗张强度变化率、护套老化后断裂伸长率变化率、护套失重试验、绝缘热冲击试验、护套热冲击试验、护套浸矿物油试验后抗张强度变化率、护套浸矿物油试验后断裂伸长率变化率、绝缘热稳定性试验、护套热稳定性试验、曲挠试验、不延燃试验项目。

主要不合格项目及情况分析

# 1、缘平均厚度、绝缘最薄处厚度不合格原因可能是：（1）生产厂家不熟悉产品标准；（2）生产厂家在绝缘挤出过程中没有严格按照工艺要求生产。

# 2、EPR，HEPR和XLPE绝缘热延伸试验不合格原因可能是：（1）生产厂家使用了劣质原材料；（2）生产厂家在绝缘挤出或者交联过程中没有严格按照工艺要求生产。

3、XLPE绝缘的收缩不合格原因可能是：（1）生产厂家使用了劣质原材料；（2）生产厂家在绝缘挤出或者交联过程中没有严格按照工艺要求生产。

4、ST2型PVC护套失重不合格原因可能是：生产厂家使用了劣质原材料。

5、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化后抗张强度、护套老化前抗张强度、护套老化后抗张强度不合格原因可能是：（1）生产厂家使用了劣质原材料; （2）生产厂家在护套挤出过程中没有严格按照工艺要求生产。

6、绝缘热冲击、护套热冲击不合格原因可能是：生产厂家使用了劣质原材料。

附件：2023年广州市电线电缆产品质量监督抽查结果